문서번호	공간정보과-2315
결재일자	2018.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공간정보과장	시설안전부장
박현대		채재일	03/28 강신재
협 조
	주무관			홍석현
	주무관			김영혁

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사 결과 보고

2018. 3.

상수도사업본부

(공간정보과)

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

불탐관로 점검 및 재탐사 결과 보고

「2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」과 관련하여 불탐관로에 대한 원인 분석 및 재탐사 실시결과를 보고 드림.

※ 최종 탐사율 : 93.5%→95.0%로 향상

1		추진개요

□ 목 적

❍ 불탐관로 현장확인 및 원인을 분석하여 다각적인 탐사방법으로 재탐사 실시

❍ 정탐으로 변경 가능한 관로 정탐처리하여 불탐율 감소

□ 점검기간 : 2018. 1. 29.~2. 9.

□ 점검방법

❍ 불탐 원인 및 유형을 분석하여 현장 확인 후 적정한 탐사방법으로 재탐사 실시

□ 점검대상 : 불탐 및 준탐 관로 20.091㎞(6.5%)

□ 점검결과 : 탐사율 1.5% 향상(93.5% → 95.0%)

구 분	점검 전				점검 후
	계	정 탐	불 탐	준 탐	계	정 탐	불 탐	준 탐
연장(㎞)	310.769	290.677	19.617	0.474	310.769	295.144	15.438	0.186
비율(%)	100	93.5	6.3	0.2	100	95.0	4.9	0.1

※ 정탐 : 탐사가 완료된 관로

불탐 : 탐사가 불가능한 관로

준탐 : 위치는 확인이 가능하나 심도를 확인할 수 없는 관로

2		점검 및 재탐사 결과

□ 점검사항

❍ 점검자 : 사업별 감독자

❍ 입  회 : 사업PM, 현장작업자

❍ 기  간 : 2018. 1. 29.～2. 9.

❍ 대  상 : 불탐 및 준탐 처리된 관로(L=20.091㎞, 6.5%)

- 기존관로 조사/탐사 현황【전체 사업장】

사 업 소	구 분	계	정 탐	불 탐	준 탐
전 체 사업소	연장(㎞)	310.769	290.677	19.617	0.474
	비율(%)	100	93.5	6.3	0.2

❍ 방  법

- 불탐 원인 및 유형 확인

․용역업체에서 작성한 불탐조서를 확인하여 불탐 원인 및 유형별로 분류

- 현장조사

․지하시설물 통합정보 시스템을 활용하여 타 지장물 확인 및 재탐사 개연성이 있는 구간을 사전 정리

․현장담당 직원과 협의하여 동 구간 내 상수도 공사여부 확인(폐쇄, 철거 등)

- 재탐사 실시

․유형별 특성에 맞는 탐사방법으로 (직접법, 간접법 등) 재탐사

․컨소시엄 내 당초 작업팀과 교차로 재탐사 실시하여 개인차 소거

․주변 시설물(수도계량기 등)을 확인하고 직접 접지하여 재탐사

․간선도로상 불탐구간은 휴일 한가한 시간대를 이용하여 탐사

불탐원인 및 유형 확인		현장조사		재 탐사실시
전기 등 타 지하시설물 전자기장 간섭 가드레일 등 도로시설물 전자기장 간섭		타 지하시설물 조사 상수도 시설물 추가 매설 여부 확인 현장담당과 협의 실시		탐사방법 변경 (직접법, 간접법 등) 탐사 기계 변경 (MPL-H10S,RD8000 등)

□ 점검결과

❍ 탐사팀 교차 및 직반장 확인 등 재탐사 결과, 탐사율 1.5% 향상 (93.5%→95.0%)

- 서북 : 점검 전․후 동일(96.3%→96.3%)

- 서남 : 0.8% 향상(92.7%→93.5%)

- 동남 : 3.7% 향상(91.0%→94.7%)

※ 최근 3년간 불탐관로 점검결과

연 도	점검 전	점검 후	증 감
2014년	445.13㎞	451.20㎞	증) 6.07㎞
	92.8%	94.0%	증) 1.2%
2015년	496.965㎞	501.346㎞	증) 4.381㎞
	93.3%	94.1%	증) 0.8%
2016년	262.970㎞	265.666㎞	증) 2.696
	92.6%	93.5%	증) 0.9%

❍ 불탐원인 분석 결과, 한전 및 통신시설물(34.48%)과 인접한 타 지하시설물(54.52%)의 자장 간섭이 대부분을 차지

불 탐 원 인	불 탐 요 소	불탐율(%)
타 지하시설물	하수, 가스, 난방 등 타지장물에 의한 자장 간섭 발생	54.52
한전 및 통신	전기적 영향에 따른 직접적 자장 장애	34.48
도로시설물	각종 금속성 도로시설물에 의한 자장 간섭	3.12
이열배관 및 기타	고심도, 이열배관 및 접지시설물 부재 등	7.88

❍ 관경별 불탐율 현황

3		향 후 계 획

❍ 재탐사 결과를 상수도 지리정보시스템에 반영

❍ 불탐구간에 대한 이력을 지리정보시스템에 철저히 관리하여 향후 누수 등 굴착공사 시 현장 보완

❍ 용역사 간 탐사율 향상 know-how 공유(주간 공정 보고 시)

붙임 : 1. 재탐사 결과 내역 1부.

2. 불탐구간 세부내역 각 1부(사업구역 별).  끝.