문서번호	정수과-1756
결재일자	2018.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌	김효상	03/30 김중영

염소가스 안전관리 교육실시 보고(2018년3월)

2018.03

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

염소가스시설 운영관리

일시	3.27 ~ 3.30	장 소	현장	강 사	김 유 선 윤 좌 헌
제 목 : 비상시 클로로칼키 투입방법
○ 염소가스 저장시설 관리운영 책임자 -주간/안전관리자 : 정수센타 염소가스시설 / 윤좌헌 정수센타 액화이산화탄소시설 / 윤좌헌, 채민수 정수센터 액화산소 / 윤좌헌, 김유선 취수장 염소가스시설 / 이용철, 최영석 -야간, 공휴 / 각 팀장 ※ 유사시 취수장ㆍ정수센타 구분 없이 연락하여 조치바람. ○ 가스누출 및 소독 중단 사태 시 조치방법 ☞ 1차 조치 사항/ 현장출동 → 상태확인 및 응급조치 → 안전관리자 연락 조치협의 ☞ 2차 조치 사항/ 클로로 칼키 투입여부 결정 ☞ 3차 조치 사항/ 송수, 잔류염소 목표값 유지 확보 대책 마련 ○ 염소투입기, 급속교반기 이상시 응급조치방법(메뉴얼 비치) ☞ 워터챔프(급속교반기)이상시 예비워터챔프로 교체시 조치방법(현장게첨 및 제어실비치) ○ 염소가스 저장시설 순찰시(2인1조)점검 및 확인사항[염소가스 누설테스타기 휴대후 점검] ☞ 누설테스타기 보관위치 → 염소 투입동 사무실 장비함내 비치 . ☞ 일일 안전점검표에 의한 점검 -이상음, 냄새 등 감각확인 -각종계기 작동상태 확인 -시건장치 철저 -시설점검 후 일지기록 철저 ※ 각 팀별 근무중 염소시설 안전운영 유의사항 - 통합수로 잔류염소 변화량 및 가스 계량대 잔량확인 철저 - 염소가스 누설등 불안전 상태로 경보신호 발생시, 1. 팀장 및 반장 연락 → 현장 상태 확인 2. 안전관리자 연락 → 대책 협의

비상시 클로르칼키 투입방법

□전염소 투입 중단시

○ 착수정 클로르칼키 투입

○ 중염소 설비 가동 (클로르칼키 투입없음)

■ 전염소 클로르칼키 투입량

구분	펌프용량 (hp)		가동대수		취수유량 (㎥/h)	클로르칼키 투입량(kg) 30분/1회 기준
						0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
구 취 수	750	350	0	1	3,700	1.9	2.4	2.9	3.4	4.0	4.5
	750	350	1	0	8,500	4.3	5.5	6.7	7.9	9.1	10.3
	750	350	1	1	11,800	5.9	7.6	9.3	11.0	12.6	14.3
	750	350	2	0	17,000	8.5	10.9	13.4	15.8	18.2	20.6
신취수	750	-	1	0	6,100	3.1	3.9	4.8	5.7	6.5	7.4

*계산법 유량(8,500㎥/h) × 투입율 (1.1mg/L) ×유효염소70%(1/0.7)÷단위환산1,000 = 13.4kg/h 이나  30분/1회로 투입으로 6.7kg/30분

■ 투입계산

○ 구취수 취수유량에 따라 클로르칼키투입

예) 구취수유량(750hp×1대, 8,500㎥/h) 1.1mg/L인 경우는 6.7kg을 30분 마다 투입

○ 구취수 + 신취수 취수유량에 따라 클로르칼키투입

예)구취수유량(750hp×1대, 8,500㎥/h) + 신취수 (750hp×1대, 6,100㎥/h)

× 1.1mg/L 인 경우는 6.7kg+ 4.8kg=11.5kg을 30분 마다 투입

□ 후염소 투입 중단시

○ 투입 위치

■ 후염소 클로르칼키 투입량

중계펌프 유량(㎥/h)	클로르칼키 투입량(kg), 30분/1회 기준
	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1
16,000	3.4	5.7	8.0	10.3	12.6
18,000	3.9	6.3	9.0	11.6	14.1
20,000	4.3	7.1	10.0	12.9	15.7
22,000	4.7	7.9	11.0	14.1	17.3
24,000	5.1	8.6	12.0	15.4	18.6
26,000	5.6	9.3	13.0	16.7	20.4

* 계산법 유량(20,000㎥/h) × 투입율 (0.5mg/L) ×유효염소70%(1/0.7)

÷ 단위환산1,000 = 14.3kg/h 이나 30분/1회로 투입  7.1kg/30분

※ 투입방법

○1-1, 1-2, 2, 3(4개) 정수지 운영시 계산된 양

1/4 투입함

○ 1정수지, 2, 3정수지 보관 현장보관 비상용 칼키보관함

열쇠를 열고(1kg/통) 칼키투입용 바게스에 담아

투입지점에 30분 간격으로 투입

※교육참석자 (19명)

조별	일 자	팀 장	조 장	조 원
A	3월27일	김왕회	이기열	임진섭	이천호	장주혁		엄승섭
B	3월28일	김갑환	노성제	정경섭	고장원 (연가)	임종태 (특별휴가)		김영복
C	3월29일	김왕주	이원기	박융기	조항철	김재철
D	3월30일	이한식 (연가)	이지광	장은생	정재용	이원열

교육사진

▶ 비상전등 스위치 위치파악	▶ 클로로칼키 투입요령 설명