시  민

문서번호	급수운영과-4633
보존기간	년
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	급수운영과장	시설관리과장	강남수도사업소장
이승우	박희철	박은선	03/30 최규해
협 조
	주무관		윤복철
	주무관		정연준
	주무관		김진성
	주무관		김생수

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고 (셀프락부단수제수밸브(S-GATE)등 1종 자재선정)

2018.  3.

강 남 수 도 사 업 소

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

*******************************

2018년 상수도 공사에서 사용할 상수도용 자재 중 *********************************2개 품목은 생산․납품사가 1개인 특허제품에 따라 수입물품 및 특정제품선정심사위원회를 개최하고 의결된 내용을 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 단체표준 및 조달청 조달등록이 완료된 모든 제품을 대상으로 수도자재관리센터에서 사업소 수요량을 수합하여 조달구매 시행

- 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “수입물품 및 특정제품 선정심사위원회” 개최

☞ 자재 구매 요청기관의 자율성과 책임성 부여

(수도자재관리센터에서 총괄 수합시 특정제품 심사 대상 2천만원을 넘게 되므로       요청자의 책임성 강화를 위해 구매 요청기관에서 금액에 관계없이 심사 시행)

	< 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 개요 >
□ 근거 : 「물품구매 및 공사 발주시 특정제품 선정 절차 개선」 [행정제1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)] □ 목적 : 특정업체에 대한 특혜 의혹 최소화 □ 구성 : 위원장 포함 5~7명 (위원장 수도사업소장, 위원 5~6급)

Ⅱ		특허제품 개요

□ 셀프락부단수제수밸브(S-GATE 부단수밸브)

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브	부단수제수밸브, 80mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 100mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 150mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 200mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 300mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 400mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 500mm	개	31-03-0********0-3-0

□ 이중실링 버터플라이밸브

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)닥타일주철포함

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브 (BFV)	수동 이중실링SSC13, 500mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 600mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 700mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 800mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 900mm	개	31-18-c********0-3-0
	수동 이중실링SSC13, 1000mm	개	31-18-c********0-3-0

Ⅲ		심사위원회 개최

○ 안 건 명 :  셀브락부단수제수밸브(S-GATE), 이중실링 버터플라이밸브 2종 특정제품 선정

○ 일    시 : 2018. 3. 29.(목) 10:00

○ 장    소 : 강남수도사업소 소장실

○ 심의위원(7명)

- 위원장 : 강남수도사업소장

- 위  원 : 급수운영과장, 시설관리과장, 시설6급 윤복철,

시설6급 김생수, 시설6급 김진성, 시설6급 정연준

- 간  사 : 급수운영과  이승우

Ⅳ		심사위원회 심의결과

□ 심의대상 :   신논현역~삼성역간외 1개소 송배수관정비공사 등 14건                 (자재별 심의, ‘2018년 공사별 특정제품 자재사용 계획 현황’ 참조)

□ 심의결과

S-GATE 부단수제수밸브, 이중실링 버터플라이밸브’ 2종 특정제품 선정 안건에 대한 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택(자재 선정 사용)’ 의결함

【주요 심의내용】

□ 셀프락부단수제수밸브(S-GATE 부단수밸브)

○ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 노후밸브 교체 및 기존관의 분기제수변이나 중간 제수변설치가 필요한곳에 적합함

- 본체에 작업용 보조밸브가 내장되어 있어 복잡한 공정과 장치를           사용하지 않고도 설치가 가능(시공성 우수)

○ 경제성

부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업시 수반되는 자재비 및       시공비가 필요 없으므로 예산절감 기대

○ 효율성(타당성)

- 단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비,       교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

- 기존관로에 단수없이 제수밸브를 설치함으로서 단수지역이 많은 민원이 예상되는 도심지역에 유용할 것으로 판단됨.

□ 이중실링 버터플라이밸브

○ 시공성

- 2중 시트로 구성되어 있어 1차 시트에서 누수가 발생하여도 2차시트에서 차단하므로 수밀성이 우수 함.

- 양방향 물흐름 제어가 가능한 고가제품이므로 수계전환과 물흐름 변경이 예정된 곳이나 수시로 수계전환이 필요 한곳에 한정하여 사용

- 밸브 개폐시 디스크 고무시트와 금속 시트사이에 공간이 있어 마모가          방지되어 장시간의 사용에도 견딜 수 있는 구조로 내구성 우수

○ 필요성 및 타당성

서울시 상수도관로의 복잡성에 따른 시민의 안정적 급수공급과 누수사고의 대형화 추세로 물 흐름 제어의 중요성이 강조 되고 있는 실정에 적합한 제품임.

○ 효율성

- 이중시트로 구성되어 수밀성이 우수하고 마멸에 강하여 내구성이 우수할 것으로 판단됨

- 이중시트가 장착되어 양방향 유수 차단이 가능하고 밸브 개폐가 효과적임

Ⅴ		행 정 사 항

□ ‘부단수제수밸브등 1종 특정제품’ 자재 구매 요청(수도자재 관리센터 구매 의뢰)

○ 공사별 구매요청시 “수입물품 및 특정제품 선정위원회 심의결과서” 제출

붙임 : 1~2. 특정제품선정심사위원회 심의의결서, 검토의견서 각 1부.

3. ‘18년 공사별 특정제품 자재사용 계획 현황 1부.  끝.