	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1058(2018.2.26.)호 『2018년 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획(알림)』

다. 현장대응단-1245(2018.2.28.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획』

라. 현장대응단-1440(2018.3.07.)호 『2018년도 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 통보』

2. 위와 관련, 우리 현장대응단[진압3대] 고장 소방용수시설을 다음과 같이 통보합니다.

○ 대상 : 지상식 1008호 등 9개소

연번	식별	용수번호	위 치	고장내역 (사용내역)
1	지상식	1008	중랑구 신내로16길 76	개,폐밸브 및 스핀들 불량 (사용 불가)
2	지상식	1038	중랑구 용마산로117가길 5	스핀들 파손 (사용 불가)
3	지상식	1206	중랑구 신내로10길 114	철개(뚜껑) 불량 (사용 가능)
4	지상식	1219	중랑구 신내로 60	제수변 누수 및 개,폐밸브 불량 (사용 가능)
5	지하식	1011	중랑구 신내로10가길 9	배수 불량 (사용 가능)
6	지하식	1010	중랑구 신내로 50	제수변 스핀들 불량 (사용 가능)
7	지하식	1022	중랑구 용마산로125가길 33	배수 불량 (사용 가능)
8	지하식	1236	중랑구 신내로12길 28	철개 불량 (사용 가능)
9	급수탑	02	중랑구 신내로 183	개,폐밸브 불량 (사용 불가)

붙임 ： 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 각 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	홍성원		진압3대장	김성용		지휘3팀장	박창웅		현장대응단장	04/02 이선철
협조자
시행	현장대응단-2002	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	ilpostino2253@seoul.go.kr	/	대시민공개