	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(연건)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1563(2018.02.26.)호 “2018년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비

세부계획 알림”

나. 연건119안전센터-1204(2018.03.20.)호 “2018년도 상반기 소방용수시설 일제

점검·정비 계획 변경보고(연건)”

2. 우리 119안전센터 관내 일제소방용수시설 확인 중 고장 발생 소화전을 발견하였기에 다음과 같이 보고 합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

종 별	용수번호	위 치	고장 발견 일 자	고장 발견 내 용	사용 여부
소화전 (지하식)	연-32호	종로구 낙산4길 24-0 낙산공원 정문 (종로구 동숭동 50-135)	2018.03.22	소화전 제수변 스핀들이 완전히 잠기지 않아 수리가 필요	양호(사용가) → 고장(사용가)
소화전 (지상식)	연-39호	종로구 이화장길 86-20 (종로구 동숭동 192-2)	2018.03.22	몸통 스핀들 수리 필요	양호(사용가) → 고장(사용가)
소화전 (지상식)	연-239호	종로구 율곡로13길 39	2018.03.11	스핀들이 고정된 상태로 조작이 불가함	양호(사용가) → 고장(사용가)
소화전 (지상식)	연-263호	종로구 창경궁로20길 32-7 (종로구 1-24)	2018.03.21	출수불가	양호(사용가) → 고장(사용불)
소화전 (지상식)	연-273호	종로구 김상옥로 20 (종로구 연지동 232-1 )	2018.03.22	출수불가	양호(사용가) → 고장(사용불)
소화전 (지상식)	연-563호	종로구 대명길 3 서울연극센터 (명륜4가 1)	2018.03.21	지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돔	양호(사용가) → 고장(사용불)

붙임  소방용수 시설 고장 발생 보고서 4부.  끝.

	연건119안전센터장
★담당자	권대섭		1팀장	반평훈		119안전센터장	04/02 유기선
협조자
시행	연건119안전센터-1406	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	대시민공개