문서번호	정수과-1801
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	04/02 김중영
협 조	주무관			정갑평
	주무관			최병일
	주무관			홍기웅
	주무관			박준호
	주무관			이승제

2018년 여과지 운영관리 계획

2018. 3.

뚝도아리수정수센터

2018년 여과지 운영관리 계획

여과지 최적화를 통한 효율적이고 안정적인 여과지 운영․관리를 위하여 여과지 성능감시 및 역세척 관리, 여재 검사 등을 주기적으로 실시하여 건강하고 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 개요

관련 근거

❍ 여과지 여재 최적 관리기준 수립[기술진단과-4518(2017.6.29.)]

❍ 여과지․정수지 운영관리 지침서[뚝도 I-010 (2017.9.29.)]

추진목적

❍ 여과지 최적 운영․관리로『먹는물수질기준』및 『정수처리 기준 등에   관한 규정』을 만족하는 아리수 생산

❍ 체계적인 여과지 유지관리를 통한 효율적이고 안정적인 여과지 운영

❍ 주기적인 여과사 상태 검사를 통한 여재유실 및 여과사 오염 방지

추진 기간 및 대상

❍ 기간: 2018.1 ~ 2018.12

❍ 대상: #1, #2여과지(총 24지)

추진 내용

❍ 여과지 수질감시 및 효율 분석

❍ 여과지 역세척 관리 및 최적화

❍ 여층두께 및 여과사 오염도 조사

추진관리 목표

❍ 여과지 수질 및 효율(성능)

관리 항목	관리 기준	목표	관련 근거
여과수 탁도(NTU)	0.3 이하 정수처리 기준(공동수로 여과수 탁도관리) : 매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.3NTU를 초과하지 아니하고 각각의 시료에 대한 측정값이 1.0NTU를 초과하지 아니할 것	0.08 이하	정수처리기준
UFRV※(㎥/㎡)	210 이상 UFRV(Unit Filter Run Volume): 여과지속시간 내에 처리된 여과지 단위면적당 여과수량 ․600(㎥/㎡) 이상: 성능 매우양호, 410(㎥/㎡) 이상 : 성능 양호, 200(㎥/㎡) 이하: 검토요구	410 이상	상수도시설기준

❍ 여과지 세척효과 관리

관리 항목	관리기준	목표	관련 근거
세척수 최종탁도(NTU)	10 내외	10 이하	상수도시설기준
여층 팽창률(%)	40 이하	40 이하	자체 설정

※ 여층팽창률: (물+공기)역세척 시 여재 팽창률 42.5%(68cm) 이상에서 모래 유실

- 여과사층 높이: 160cm,  배출수 트라프 높이: 68cm

❍ 여층 높이 및 여과사 오염도 관리

관리 항목		관리기준	목표	관련 근거
여층 두께		L/De ≥ 1,000	L/De ≥ 1,440	여과지 설계기준, 상수도시설기준
여과사 오염도 (여재 세척탁도(NTU)		120 이하	60 이하	여과지운영관리지침서 (뚝도 I-010) 여재 최적관리기준 (기술진단과-4518)
여과사 입도	유효경 (D10)	1.1±0.1	1.1±0.1	여과지 설계기준
	균등계수 (D60/D10)	1.4 이하	1.4 이하

※ L/De 비: L: 여과층 두께(mm), De: 여재 유효경(=D10)(mm)

2		시설 현황

여과지 시설현황

구 분			시설 현황
여과지	면적	#1계열	141.0 ㎡/지 (W10m×L14.1m)
		#2계열	140.1 ㎡/지 (W9.6m×L14.6m)
	지수		총 24지(12지/계열)
	여과방식		수위제어형 정속여과
	하부집수장치		유공블럭
	여과속도		238.3 m/일
	사층 두께		160 cm
	여재 유효경		1.1㎜±0.1

<여과지 개요도>

역세척 운영현황

❍ 역세척 조건(시퀀스)

(3.30 기준)

구 분	T1	T2	T3	T6	T7	비고
	공기	공기+물	물	휴지	시동방수
#1 여과지	120초	180초	300초	60	180
#2 여과지	120초	180초	300초	60	180

3		세부 추진내용

여과지 수질감시 및 효율 분석

❍ 여과수 탁도 감시

- 여과수 탁도 수질관리 목표값 만족여부를 확인하고 목표값을 만족하지

못하는 경우 여과수 탁도 개선책 마련․시행

․감시항목 : 여과수 탁도

․감시방법 : 온라인 탁도계로 측정된 실시간 일일 탁도 자료 활용

․감시주기 : 매일(수시)

․여과수 탁도 상승 시 조치사항

① 여과수 유입수(침전수) 탁도 1.0NTU 이상 상승 시

‣전처리(혼화,응집)공정 재검토 후, 응집제 주입량 조정

‣여층 내 탁질 억류효과가 좋은 고염기도 응집제(PAHCS) 변경

② 여과지 파과점 초과에 따른 탁도 상승

‣역세척 주기 단축 조정

※ 파과점: 여과지속시간 증가에 따른 손실수두 증가로 여층내 탁질이

누출되어 여과수 탁도가 상승하는 시점

<여과지속시간 증가에 따른 손실수두 및 탁도 변화(예)>

③ 여과지 역세척 불량에 따른 탁도 상승

‣역세척 시퀀스 또는 역세척 강도 조정

④ 여과속도(생산량) 급격한 변동에 따른 탁도 상승

‣여과수 유입량(취수량) 조정

⑤ 여과누출성 규조류(싸이클로텔라) 대량 발생 시

‣전염소 처리 및 응집제 주입량 강화 투입

‣여층 내 탁질효과가 좋은 고염기도 응집제(PAHCS) 변경

❍ 여과지 효율 분석

- 여과효율을 주기적으로 확인하여 여과지 성능을 감시하고 여과효율 저하

시, 개선책 마련

- 분석항목

․ 여과수 유입수 및 여과수 수질(탁도, pH, 알칼리도, 수온)

․ 여과지속시간 및 UFRV(Unit Filter Run Volume)

☞ UFRV=[여과속도(m/min)×여과지속시간(min)]

- 분석주기: 분기 1회 또는 필요시

- 분석(판정)기준

․여과수 탁도   : 여과수 수질관리 목표 0.1NTU 이하 유지

․UFRV(㎥/㎡) : 410 이상(여과지 성능 양호) 유지

※ 여과성능이 저하되는 경우(예)(UFRV 300㎥/㎡ 이하)

① 여재의 세립자가 여층 표면에 퇴적하는 것

② 여재의 유효경이 여과속도에 비하여 매우 작은 것

③ 여과지 유입수에 플록이나 부유물질이 너무 많은 것

④ 여층이 오염되었거나 머드볼이 있을 경우

⑤ 여층을 폐색시키는 조류(씨네드라, 멜로시라 등)가 수원에 대량 발생한 경우

⑥ 에어바인딩 현상이 발생할 때

⑦ 응집보조제(폴리아민) 과잉 주입 시

여과지 세척효과 관리 및 최적화

❍ 여과지 역세척 관리

- 여과지 역세척 상태를 주기적으로 확인하여 역세척 관리를 최적화하고

여재의 오염 및 여재 유실 방지

- 조사항목: 역세척 배수탁도,  여층 팽창률, 여과개시 초기 탁도

- 조사주기: 분기 1회 또는 필요시

- 역세척 배수탁도

․여과지 역세척 시, 세척효과 판정방법으로 관리목표 최종 탁도가 10NTU

이하가 되도록 관리

※ 세척효과 판정(상수도시설기준 p393)

: 병원성 미생물에 대한 대책으로 세척배출수의 최종탁도 관리가 대단히 중요하며, 최종 탁도는 10NTU 내외로 한다.

- 여층 팽창률

․여재 유실 방지를 위하여 여층 팽창률이 여과지 트라프 높이 68cm

이하가 되도록 관리

․하절기 여층 팽창률 저하로 인한 역세척 불량 시, 역세척 시퀀스(시간)     조정 또는 역세 속도 조정

수온	역세척 보정계수 (μ20/μT)0.333
0℃	0.824
5℃	0.870
10℃	0.915
20℃	1

<최적역세척 유속의 수온에 의한 보정계수>

※ 여층 팽창률(상수도시설기준 p405)

: 팽창률은 수온에 의해서 차이가 나며, 같은 역세척 속도에서도 수온이 높으면 팽창률이 작고, 수온이 낮으면 팽창률이 크게 된다(그림 참조). 5℃의 팽창률과 20℃의 팽창률을 동일하게 하려면 20℃에서 역세속도를 5℃보다 1.15배(1/0.87) 증가시켜야 동일한 팽창률을 얻을 수 있다.

- 여과개시 후 초기 탁도

․여과 개시 초기 여과지 미숙성에 의한 초기 탁도 누출 방지를 위한

휴지시간 또는 시동방수 시간 조정

※ 지별 여과수 탁도관리(급속․직접여과시설)

① 매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.15NTU를 초과하지 아니하여야 한다.

② 여과개시 후 안정화 될 때까지 0.5NTU보다는 커서는 안 된다.

③ 여과개시 4시간 후에는 0.3NTU보다는 커서는 안된다.

여층두께 및 여과사오염도 조사

❍ 여층 두께 조사

- 조사목적: 여재 보사시기 결정을 위한 여재 유실 여부 등 확인

- 조사항목: 여층 두께

- 조사대상: 1,2계열 여과지 총 24지

- 조사주기: 매월

❍ 여재 입도 및 오염도 조사

- 조사목적: 역세척 효과 및 여과기능 적정성 확인

- 조사항목: 역세척 후 여재 오염도(세척탁도), 여재 입도분석

역세척 전․후 탁질 억류량

- 여재 오염도 조사

․조사 대상: 총 12지(6지/계열)

․조사 주기: 1회/반기

․조사 방법: 참조【붙임 1. 여과재 시험법】

- 여재 입도 분석

․조사 대상: 총 6지(3지/계열)

․조사 주기: 1회/년 이상

․조사 방법: 참조【붙임 1. 여과재 시험법】

- 역세척 전․후 탁질 억류량

․조사 대상: 총 2지(1지/계열)

․조사 주기: 1회/반기

․조사 방법: 역세척 전․후 여층 심도별(표층~150cm) 시료 채취 후

탁도 측정

4		행정사항

❍ 여과사층 조사결과 보고 : 매월 1회

❍ 여과수질 및 여과효율 분석결과 보고: 분기 1회

❍ 여재입도 및 여과사 오염도 조사결과 보고: 반기 1회.

붙임 1. 여과재 시험법 1부. 끝.