문서번호	시설관리과-6138
결재일자	2018.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이무규	고신석		04/02 홍순성
협 조

목동공동구 기전설비 점검 및 조치계획

2018. 4.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	∎
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	∎
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	∎
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	∎
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	∎
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	∎
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	∎
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	∎
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	∎
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	∎
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	∎
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	∎
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	∎
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	∎

목동공동구 기전설비 점검 및 조치계획

목동공동구 내 전동밸브 조작반 등에 대하여 서울시설공단으로부터 안전점검 요청이 있고 또한 자체 보완계획에 따른 기전설비를 점검하고 조치계획을 보고 드림

1	추진근거

○ 목동공동구내 전동밸브 전원공급판넬 안전점검 등 협조요청

[서울시설공단 공동구관리처-1111(2018.2.20.)]

- 전동밸브 전원공급판넬(MOV P) 내부 차단기 및 배선 안전점검 요청

- 전동밸브 전원공급판넬 전원 차단 요청

○ 목동공동구 주관로 유입부 기전설비 현장조사 및 보완 계획

[시설관리과-19054(2017. 9. 15.)]

2	점검개요

○ 점검기간 : 2018. 2. 7. ~ 3. 26.

○ 점 검 자 : 공업6급 이무규 외 4명

○ 점검대상시설 : 감시반 1면, 전동밸브 조작반 20면

3	점검 및 검토사항

○ (감시반) 내부 설비 및 전송설비 동작상태 점검

○ (조작반) 전동밸브 구동장치 조작선로 및 조작반 내부 동작상태 점검

○ (조작반) 전동밸브 전원공급판넬 전원 차단 요청에 따른 검토

4	점검결과 및 조치사항

○ 감시반 및 감시설비

- 점검결과 : 내부설비는 장기사용에 따라 노후화가 심하고 전송설비인 TX, RX unit은 단종되어 보수가 불가능하여 제기능을 하지 못하고 있음

- 조치(예정)사항 : 기존 감시반으로 감시 불가능하므로 전원 차단 조치

※ 기전설비 교체를 위하여 본부에 검토 요청한 바 상수도관로 이중화 공사 후 시행토록 통보[목동공동구내 기전설비 보수를 위한 검토결과 알림, 본부 시설관리과-4851(2017.5.26.)]

○ 조작반 설비

연번	점검결과	조치(예정,완료 등)	비고
1	▪차단기 외관상태 불량하고 점검보턴에 의한 동작 시험시 동작불량함 ▪공동구 내 습기 등에 의한 누전에 의한 감전사고 우려	▪과전류 및 누전시 신속한 작동을 위하여 주차단기는 배선용차단기로, 분기용은 누전차단기로 교체
2	▪변성기, 변류기 등이 30년 이상된 노후설비로 외관, 동작상태 불량.이음 발생, 열화 발생으로 화재발생 우려됨 ▪2003~2007 구동장치 교체로 전자 접촉기 등 일부 부품 사용하지 않음	▪조작반 내 노후 불량한 계기용 변류기, 변압기 등과 사용하지 않는 전자접촉기 등 부품을 철거 하여 전기화재사고 미연방지
3	▪조작반은 30년 이상 경과한 제품으로 전기안전사고 예방을 위한 보수가 필요 ▪2003~2007년 전동밸브 구동장치 교체시 기존회로 변경없이 전원은 조작반에 공급하고, 조작은 구동장치에서 하도록 구성됨	▪장기 사용된 조작반을 보수하여 전기사고 미연방지하고 전동밸브 구동장치를 조작반에서도 조작 하도록 조작반 보수(조치예정)

○ 조작반 배선용차단기 차단

- 사    유 : 화재예방 등을 위하여 서울시설공단 요청

- 검토의견 : 조작반은 전동밸브에서 10m 이내에 위치하고 조작반 주차단기 1차에는 상시 전력이 공급되어 있어 전동밸브 조작시 차단기의 신속한 투입이 가능하므로 조작반 차단기 차단 유지하여도 문제없음

- 전동밸브 작동순서 : 조작반 배선용차단기와 누전차단기 투입 후 전동밸브 조작

5	조치계획

○	상기와 같이 점검결과 보완이 필요한 전동밸브 조작반은 조속히 보수하고 기전설비에 대한 주기적인 점검을 실시하여 기전설비 관리에 만전을 기하고자 함

○	전동밸브 조작반 보수 시행

- 사유 : 30년 이상 경과하여 노후된 조작반 보수 및 조작반에서 전동밸브 제어

- 조작반 보수 방안

․ 당초 : 전자접촉기에 의하여 정회전시 열고 역회전시 닫는 방식

․ 변경 : 전동밸브 구동장치 접점을 조작반 스위치와 연동하여 열고 닫는 방식

- 보수내용 : 전동장치 구동장치별 조작 스위치, 릴레이 설치

- 소요예산 : 약13,000천원

- 조치계획 : 2018년 전기설비유지보수공사 계약업체에 작업지시하여 보수

※ 관련사진

공동구 내부	조작반 내부	배선용, 누전차단기 교체

붙임 : 1. 서울시설공단 협조 공문 1부

2. 목동공동구 유입부 전동밸브 보완 계획 1부

3. 배치도 및 변경 도면 1부

4. 관련 공문(본부) 1부. 끝.