문서번호	시설과-3158
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	시설과장		시설안전부장		상수도사업본부부본부장
문현수	송병욱		강신재		04/04 구아미
협 조
	생산관리과장					한희선
	시설관리과장					정윤홍

2018년 국가안전대진단

상수도시설물 및 공사장 확인점검 결과보고

2018. 4.

상수도사업본부

[시설안전부 시설과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

	2018년 국가안전대진단 상수도시설물 및 공사장 확인점검 결과보고

국가안전대진단 기간내 사업소에서 자체 점검한 상수도시설물 및 공사장에 대하여 본부 관리부서에서 확인점검한 결과를 보고 드림.

Ⅰ				추진근거
		c

○ 2018년 국가안전대진단 기본계획

【행정안전부 안전점검과-1374(‵18. 12. 5.)】

○ 2018년 국가안전대진단 추진지침

【행정안전부 안전점검과-1374(‵18. 12. 14.)】

○ 2018년 국가안전대진단 기본계획 및 추진지침 통보

【시설안전과-18345(‘18. 12. 20.)】

○ 2018년 국가안전대진단 관련 상수도 안전대진단 추진계획

【시설과-67(‘18. 1. 4.)】

○ 2018년 국가안전대진단 상수도시설물 및 공사장 확인점검 추진계획

【시설과-2344(‘18. 3. 14.)】

Ⅱ				확인점검 대상
		c

□ 확인 점검대상 선정 : 30개소

취수장 (4개소)	배수지 (8개소)	가압장 (8개소)	현수관로 (5개소)	공사장노출관 (5개소)
강북취수장 암사취수장 자양취수장 풍납취수장	월곡 북악터널 대현산 공릉 신정 노량진 반포 길동	효자 증산 아차산 수유 신정 금천 반포 거마	성산대교 한강대교 동작대교 양화대교 잠실대교	지하철 9호선 918공구 919공구 920공구 921공구 하남선1-2공구

※ 자체점검의 적정성 파악을 위한 자체점검 확정대상(285개소)의 10%를 선정하여 확인점검 실시

Ⅲ				확인점검 현황
		c

□ 확인 점검기간 : 2018. 3. 15.(목)~3. 28.(수)

※ 국가안전대진단 기간 : 2018. 2. 5.(월)～4. 13.(금) 68일간

□ 점검반 편성

구분	취,정수장	배수지	가압장	현수관로	공사장 노출관
점검개소 (30개소)	6개소	8개소	6개소	5개소	5개소
점검반	생산관리과 (기전설비과)	시설관리과	시설관리과	시설관리과	시설과
협조 및 안내	해당 정수센터 재난안전담당자	해당 사업소 재난안전담당자	해당 사업소 재난안전담당자	해당 사업소 재난안전담당자	해당 사업소 재난안전담당자

※ 확인점검 담당자는 각 과 과장이 지정하여 운영

□ 점검사항

○ 국가안전대진단 상수도분야 안전점검 체크리스트에 의거 점검(붙임1)

Ⅳ				확인점검 결과
		c

○ 상수도시설물 및 공사장 확인점검 ․ 정비 결과

☞ 지적사항 8건, 조치완료 5건, 미조치 3건

연번	관리기관	시설 구분	시설명	(점검부서) 점검자	지적사항	지적 건수	조치사항	조치 건수	조치계획	비고
계						8건		5건
1	영등포정수장	취수장	풍납 취수장	(생산관리과) 권창범	염소msds(물질안전보건자료)염소실내 비치 외부로 이동비치요망	1	염소실 외부로 이동비치 조치완료	1
2	동부수도	가압장	아차산가압장	(시설관리과) 임종수 김진민 오충환	가압펌프 주배관 콘크리트 지지대 파손	1			4. 13.까지 조치예정
3	남부수도	가압장	금천 가압장	(시설관리과) 임종수 김진민 오충환	1지 유출밸브 누수	1			4. 13.까지 조치예정
4	북부수도	가압장	수유 가압장	(시설관리과) 임종수 김진민 오충환	조명 부점등	1	조명 교체완료	1
5	서부수도	현수 관로	양화대교	(시설관리과) 조인영 이준연	보온재 미비	1			4. 13.까지 조치예정
6	강동수도	공사장 노출괸	지하철 920공구	(시설과) 문정주 차승현	상수도 이설구간 표찰 설치	1	표찰 설치완료	1
7	강동수도	공사장 노출괸	지하철 921공구	(시설과) 라승보 김기봉	D=500㎜ 상수도관 보온재 제거요망 (공기변 부위 즉시 제거)	1	보온재 제거 조치완료	1
8	강동수도	공사장 노출괸	지하철 921공구	(시설과) 라승보 김기봉	유관기관 비상연락망 현행화 실시	1	현행화 실시 조치완료 (담당자 변동사항 반영)	1

Ⅴ				행정사항
		c

○ 확인점검 시 미조치 사항은 해당 사업소에 공문 발송

○ 확인점검 부서는 미조치 사항 조치완료 후 확인점검

○ 확인점검 결과는 국가안전대진단 관리시스템에 입력조치

붙임 : 1. 국가안전대진단 상수도분야 안전점검 체크리스트 1부.

2. 국가안전대진단 상수도분야 확인점검 결과 보고서 1부.  끝.