문서번호	서울특별시차량정비센터-4076
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
이임규		유진국	04/04 신용휴
협조
	정비팀장		이광천

구내 노후 전기설비 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4

서울특별시차량정비센터

구내 노후 전기설비 교체 계획

우리센터 변전실의 수배전반 노후(1995년 설치)로 안정적인 전원 공급이 의심스러운 상태이며, 갑작스러운 정전으로 인한 업무차질과 주변 사업소(SR센터, 자동차 검사소 등)의 피해가 예상되어 노후된 전기설비를 교체하여 센터 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				노후 전기설비 교체 계획

변전실 수배전반 설치 현황

구 분	고압변압기반 300Kva(상용)	고압변압기반 300Kva(예비)	고압변압기반 150Kva	고압 배전반 300Kva	저압 배전반	저압 배전반
수 량	1면	1면	1면	4면	1면	5면
설치년도	2012	1995	2012	1995	2017	1995

❍ 교체대상 : 고압변압기(300Kva) 1면, 고압배전반(300Kva) 2면

❍ 구내 변전실 수배전반 13면 중 4면은 2012년 교체, 1면은 2017년 교체         하여 상태가 양호하나 나머지 8면은 20년 이상 사용되어(조달청 내용         연수 10년) 노후로 인한 전기설비 안전성이 의심스러운 상태이므로

고장이 잦은 수배전반을 우선으로 교체하여 안전사고 예방에 만전을

기하고자 함

❍ 관련(현황) 사진

ASS	PT	VCB

교체내용

❍ 수배전 설비 3면

- 고장구간 자동개폐기(ASS)

- 계기용 변압기(PT)

- 진공차단기(VCB)

❍ 기존 전기․기계설비들과의 연결 상태를 고려하고 현 상태 기능을 최대한         유지하는 선에서 수배전 설비 제작 교체

❍ 소요예산 : 약96,000천원

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약)

❍ 납품기간 : 납품요구일로부터 60일 이내

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지                     보수, 시설비