문서번호	행정운영과-3496
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
윤호현		박재희	04/04 이상국
협 조

회의실 천장형 냉난방기 교체 계획

2018. 4.

상수도사업본부

(행정운영과)

회의실 천장형 냉난방기 교체 계획

본부 청사 회의실(2, 4층)에 장기간 사용으로 기능이 저하된 노후 천장형 냉난방기를 교체하여 쾌적한 근무환경을 만들고자 함.

□ 회의실 천장형 냉난방기 설치현황

구 분	모델명/ 제조사	용 량(KW)	설치년도	수 량
2층 회의실	LT-W1000SD	냉방 10.0 난방 12.0	2006. 6	2
4층 회의실	LT-W1000SD	냉방 10.0 난방 12.0	2006. 6	3

□ 교체사유

○ 장기간(’06년 설치, 내용년수 9년 경과) 사용으로 노후 되어 냉난방 효율 저하

○ 제품생산이 단종되어 고장시 부품 구입 및 유지보수 어려움

※ 내용연수: 조달청고시 제2016-40호(2016. 12. 13.)

□ 교체계획

○ 교체 수량: 5대(2층회의실: 2대, 4층 회의실: 3대)

○ 교체내용

- 천장형 냉난방기 실내기(5대), 실외기(5대) 철거 후 신품으로 교체

- 냉매배관은 천장 안에서 작업으로 어려움이 있고 용접작업으로 인해화재의 위험이 있으므로 재사용(질소 청소)

-	실내기, 실외기 연결부분 냉매배관 신설(D12.7, D20mm 각 20m)
- 수평배수관D30mm(60m), 실내기 실외기간 통신케이블(146m)설치

○ 계약방법 : 조달청 제3자 단가계약에 물품 구매

- 조달청 제3자 단가계약 업체 4개사 중에서 기존 제품과 형식 및 냉난방         규격에 맞는 2개 업체를 선정후 가격 비교하여 저렴한 업체 제품 선정

○ 소요예산 : 금18,236,240(조달수수료 포함)

※ 철거비용: 1,700천원 별건처리(조달계약에 없는 항목)

○ 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2018. 6월

○ 추진일정

- 2018. 3. ∼ 3. 31. : 자체설계 및 발주서류 준비

- 2018. 4. ∼ 4. 30. : 냉난방기 구매 설치(조달청 단가계약품)

- 2018. 5. ~ 6. 30.(60일) : 공사 시행

※ 공사는 업무에 지장이 없도록 가급적 주말에 시행

붙임 : 조달청 제3자 단가계약 업체 비교표 1부.  끝.