문서번호	도시철도설비부-3303
결재일자	2018.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
이영일		代김경수	04/05 구자훈
협 조
	송변전과장			서태창
	시설전기과장			이덕한
	설비공사과장			황영일
	정보통신과장			추경수
	신호과장			구봉서

2018년 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질점검 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

2018년 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야

품질점검 지적사항 조치결과 보고

『서울지하철 9호선 3단계』건설공사 설비분야에 대한 품질점검 지적

사항 조치결과를 보고 함.

□ 추진개요

○ 관련근거

- 2018년 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 시공품질 점검계획

[도시철도설비부-1924호, ‘18.2.26]

- 2018년 1/4분기 지하철 건설공사 설비분야 품질점검 결과보고

[도시철도설비부-2693호, ‘18.3.21]

○ 점검개요

- 점검기간 : 2018.3.12 ~ 2018.3.16.

- 점검대상 : 서울지하철 9호선 3단계 건설공사

- 점검분야

· 시스템분야(송변전/전차선, 정보통신, 신호)

· 각 공구별 정거장 전기설비 및 기계설비분야

- 점 검 자

· 외부전문가 10명(송변전1, 전차선1, 통신1, 신호1, 전기3, 기계3)

· 분야별 담당과장, 공사관리관(입회 : 감리원, 시공사)

□ 지적사항 조치 결과

(단위 : 건)

구 분		계	시 스 템 분 야			전기분야	기계분야
			송변전/전차선	통 신	신 호
누 계	계	205	24	19	12	66	84
	완 료	181	21	19	9	57	75
	진 행	24	3	-	3	9	9
전분기	계	165	19	16	8	53	69
	완 료	156	19	16	8	47	66
	진 행	9	-	-	-	6	3
‘18년 1분기	계	40	5	3	4	13	15
	완 료	25	2	3	1	10	9
	진 행	15	3	-	3	3	6

□ 분야별 지적사항 조치 결과 (18년 1분기)

○ 송변전/전차선 분야 (5건–완료 2건, 진행 3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
931변전소	품질안전점검	변전소 내측에 설치되어 있는 E2 환기실에 공사 잔재물 및 쓰레기로 악취가 발생되고, 바닥은 시멘트분진과 모래가 혼재되어 출입문을 통해 변전소로 유입되어 기기 고장 원인을 제공하므로 즉시 시정 요망	918공구 조치사항 (송변전 분야 지적사항에서 제외) ※ 해당 공구 기 통보함	‘18년 1분기
		환기구(변전소 배기용) 점검구는 외부 먼지 유입방지용 자동댐퍼 설치 필요
		환기실 바닥은 에폭시 처리로 비산먼지 방지할 수 있도록 조치 요망
		변전소 피트 내부바닥 먼지 제거	‘18.4월중
938변전소	품질안전점검	변전소 바닥은 콘크리트 마감처리가 상당히 거칠어 유지보수자의 이동시 전도위험성 상존하여 일부 보완 요망	923공구 조치사항 (송변전 분야 지적사항에서 제외) ※ 해당 공구 기 통보함
		변전소 주출입구 및 환기기계 설치장소의 단차가 높아 운영자의 전도방지용 난간지지대 설치 요망
		변전소 운영자대기실 출입문 중 외부 대합실 복도연결 계단설치는 미관저해 및 승객이동에 문제가 예상되므로 출입문 폐쇄(계단 필요 없음)
		변전소 핏카바 손잡이 구멍이 좁아 핏트카바 여닫기 어려우므로 조치 필요	‘18.4월중
938정거장 TIE POST	품질안전점검	타이포스트 차단기는 에폭시 절연체 위에 시설할 것	‘18.6월중
938정거장 TIE POST	품질안전점검	타이포스트 급전케이블 인출구(입상,인하) 통과개소는 밀폐 시킬것	조치완료
938정거장 검수고	품질안전점검	검수고 급단전용 DC단로기반은 검사고와 같이 절연판을 설치하고 취급설명서를 벽에 취부할 것	조치완료

○ 통신분야 (3건-완료 3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
931정거장	케이블	통신기계실 입상 트레이내 케이블 정리 미흡	조치완료	‘18년 1분기
935정거장	케이블 및 트레이	통신기계실 악세스플로어 하부 트레이 및 케이블 정리 미흡	조치완료
935정거장	배관배선	승강장 천정내 노출케이블 후렉시블 처리 미흡	조치완료

○ 신호분야 (4건-완료 1건, 진행 3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
931,934,938 신호기계실	UPS장치	UPS용 밧데리함 내부 BMS용 배선 정리 요망	‘18.4월중	‘18년 1분기
	PC장치	USB Key Lock 장치 설치 요망	‘18.5월중
	GTB Box	분기 접지선(실외용) 선명찰 부착 요망	조치완료
		938 신호기계실 GTB Box 외함 신호용 표기 요망	‘18.4월중

○ 전기분야 (13건-완료 10건, 진행 3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
918공구	931정거장 (전기실)	하부공사 잔재물 철거 요망(전기실 피트내 설비)	‘18.4월중	‘18년 1분기
		누수로 인한 전기설비 절연파괴 방지 위해 보완 요망(천정부 누수)	조치완료
	931정거장 (승강장)	분전반내 청소	조치완료
919공구	932정거장 (승강장설비)	개통전까지 결로에 의한 분전반 부식방지 환기설비 주기적 가동 필요	‘18.6월중	‘18년 1분기
	933정거장 (연결통로)	8․9호선 연결통로 책임분계점 설비의 동력전원 계량기 전기실 설치관리 필요	‘18.6월중
920공구	934정거장 (승강장 배관공사)	전기배관 스티커 미부착 개소 추가 부착	조치완료	‘18년 1분기
	934정거장 (공조실 배관공사)	후렉시블 전선관 고정 보완	조치완료
	934정거장 (전기실 케이블 포설)	LV-EL PNL 케이블 지지대 설치	조치완료
921공구	935정거장 (대합실 특화조명용 C회로 BOX 고정)	등기구 결선용(C회로) 아웃트렌박스를 레이스웨이와 고정시키도록 보완 요	조치완료	‘18년 1분기
922공구	전기실 (수배전반)	고․저압반 하부틈 방서대책 조치 요함	조치완료	‘18년 1분기
923공구	본선환기실 (937 E2) (본선환기 동력설비공사)	전선관 지지대 행거볼트 마감처리 미흡	조치완료	‘18년 1분기
		강제전선관 배관 접지 본딩 미시공	조치완료
	전기실 (전기실 설비공사)	BUS DUCT 곡선부에 온도 스티커 미부착	조치완료

○ 기계분야 (15건-완료 8건, 진행 7건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
918공구	대합실 (스프링클러 설비)	대합실의 일부 스프링클러 헤드 함몰, 헤드 고정 작업 필요	조치완료	‘18년 1분기
	변전실 (연결송수관 설비)	변전실은 특고압 전기 수전설비로 수계소화설비 설치대상에 부적합 하므로 재검토 및 철거 검토 요함	조치완료
	환기구 (바닥청소)	역사 및 본선 환기구 바닥 청소 필요	조치완료
919공구	932정거장 (지열배관)	지열배관의 입상배관에 가대 보완 요함	조치완료	‘18년 1분기
	932정거장 (소화전함)	승강장 소화전함 커버 미설치 부분에 보양조치 요함	조치완료
920공구	지하1층 대합실 (공조설비)	전열교환기 제어선 설치 부위 고정 및 정리 요함	조치완료	‘18년 1분기
	대합실 및 승강장 (소방설비)	스프링클러설비 플렉시블배관 보온 파손부위 수정 요함	조치완료
921공구	935,936정거장 PSD축소구간 (스프링클러 배관)	정거장내 PSD 축소구간 살수장애 방지용 스프링클러 추가 설치	‘18.4월중	‘18년 1분기
	935,936정거장 (공조기계실)	급․배기 덕트 반부하측 위치 휀 점검구 설치	조치완료
	935정거장 (배기환기구)	배기 원활하게 환기구내 배기덕트 연장 설치	‘18.4월중
	935,936정거장 (정거장 정화조실)	오․배수 인입 배관 T관 설치	‘18.4월중
922공구	승강장 (PSD기계실)	PSD기계실 급기구 및 배기구 설치 검토	‘18.5월중	‘18년 1분기
	물탱크실 (펌프실)	펌프 외관 도색 마감 처리 요함	조치완료
923공구	승강장 (위생설비)	섬식 승강장 축소부(시점쪽) 중앙기둥 청소수전 위치에 배수받이 설치 보완 검토	‘18.4월중	‘18년 1분기
	냉각탑실 (공조설비)	냉각탑 흡기구 공조기계실 경과 공기유통을 위한 외기유입 흡기구 확보 검토	‘18.4월중

□ 전분기(16년3분기∼17년4분기) 지적사항 조치 결과

○ 신호분야 (2건-완료 2건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
931,934,938신호기계실	무정전 전원장치	밧데리 큐비클 내부조명 부족(추가 설치 요)	조치완료	‘17년 4분기
		UPS큐비클 내부 후면 조명 설치요망	조치완료

○ 전기분야 (9건-완료 3건, 진행 6건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
918공구	전기실 수배전반	변압기반 하부 마감 미처리	‘18.4월중	‘17년 4분기
		디지털 온도계 및 아날로그 온도계 용도 통일	조치완료
	출입구 조명설비	외부 출입구 open 부위 조명등 추가 필요	건축 석재 시공후
920공구	전기실 트랜치	트랜치 커버 보완 및 내부덕트 접지 보강	조치완료	‘17년 4분기
	전기실 변압기반	변압기반 하부 마감 미처리	‘18.6월중
921공구	전기실 트랜치	호계별 격벽 미설치	조치완료	‘17년 4분기
	전기실 변압기반	변압기반 하부 마감 미처리	‘18.6월중
923공구	대합실 복도 (역무실 앞)	분전반(P-EL-3) 도어 규격 및 칼라 불일치	시운전까지조치예정	‘17년 3분기
	시공품질	지락계전기(GFR) 번호별 회로명 미부착	시운전까지 조치예정

○ 기계분야 (15건-완료 12건, 진행 3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치일정	비 고 (점검기간)
918공구	냉각탑배기덕트	BDD 댐퍼를 풍량조절 댐퍼(VD)로 변경 설치 요망 – 냉각탑 운전시 소음 발생	조치완료	‘16년 4분기
	공조기계실2	정화조 배기덕트 피트 연결시 부분 연장 하여 냄새 방지 시공	조치완료	‘17년 1분기
	공조실	기계실 외기도입 환기구 실내 세정형 데미스터 점검통로 배관 위치에 통행 편의를 위한 발판 설치	‘18.4월중	‘17년 4분기
	본선환기실	본선 환기실 송풍기 유지 보수용 호이스트 크레인 편심, 중심위치 수정 설치요	‘18.4월중
919공구	물탱크실 취생배관	배관 밸브의 위치를 1.5m 이하로 설치	조치완료	‘17년 1분기
	공조기계실(공통)	공조기계실 덕트등에 의한 스프링클러 살수 장애 부위 살수헤드 추가설치	조치완료	‘17년 4분기
	소화배관(공통)	옥내소화전 및 스프링클러 공급관과 상수도 인입관 직결 소화용수 확보	조치완료
	본선터널(공통)	본선터널내 연결송스관에 송수와 배수기능 확보를 위한 자동에어벤트 및 드레인 설치	조치완료
920공구	공조기계실 1,2	정화조 배기덕트 피트 연결시 부분 연장하여 냄새 방지 시공	토목 배기 덕트완료시	‘17년 1분기
921공구	936정거장 스프링클러	5호선 연결통로 소방설비 검토 설치	조치완료	‘17년 1분기
	정화조덕트	정화조 덕트 환기구 상부방향 연장 시공	조치완료	‘17년 4분기
923공구	공조기계실	공조기계실 공조기 냉수배관 및 소화배관은 유지관리에 지장 없도록 높이 및 폭 보완	조치완료	‘17년 3분기
	정화조관리실	오수펌프 및 연결 배관의 인양이 용이하도록 상부판 보온 시공 요함	조치완료
	물탱크실	저수조 배수시 트랜치의 물 넘침 없도록 시공 요함	조치완료
	공조기계실-2	에어컨 실외기는 냉각탑 배기와 간섭이 되지 않도록 적정 위치에 설치 요	조치완료	‘17년 4분기

□ 향후계획

○ 미 조치사항에 대하여 지속적인 품질관리 실시

○‘18. 6월중「2018년 2분기 품질점검 계획」수립 및 품질점검 실시

붙임  품질점검 지적사항 조치결과 보고서 1식. 끝.