문서번호	시설관리과-7647
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	04/06 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 증산동 209-13】

2018. 4.

시설관리과

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 ********** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

◦ 위    치 : **************

**************************

◦ 건축개요 : 단지형 다세대(29세대), 지하 1층 / 지상 6층, 연면적 1,698.63㎡

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-8598(2018. 4. 3.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : 영등포정수센터(진관배수지 H.W.L=60.66m, L.W.L=54.5m)

◦ 신청지 표고 : 약 15m

◦ 분기점 수압 : 약 3.7kg/㎠

◦ 주변 배관현황 : D=100mm (DCIP, 1987년)

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 순직결 가능 (직결기준 : 6층 3.5kg/㎠ 〈 신청지 3.7kg/㎠)

◦ 직결가능여부 검토 및 구경산출

용도구분	세대수/연면적	산출구경	비고
다세대 (도시형생활주택)	29	D=40mm ⨯ 1
근린생활시설	63.92㎡	D=15mm ⨯ 1	1층

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.