문서번호	시설관리과-8527
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김효수		04/06 代권승계
협조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(영등포구 당산동4가 37-3)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

시설관리과

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

(영등포구 **********)

영등포구로부터「영등포구 **********」건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

□ 건축허가 신청현황

○ 대지위치 : 영등포구 **********

○ 건 축 주 : ***

○  건축규모 : 지하1층~지상10층, 연면적 1,582.84㎡

○ 용    도 : 근린생활시설 및 다가구주택(18가구)

□ 건축허가 신청현황

○ 대지위치 : 영등포구 **********

○ 건 축 주 : ***

○  건축규모 : 지하1층~지상10층, 연면적 1,582.84㎡

○ 용    도 : 근린생활시설 및 다가구주택(18가구)

□ 검토내용

○ 급수수계 : 대방배수지(H : 55.0m, L : 50m)

○ 표    고 : 9.1m

○ 분기점 수압 : 3.6~4.0kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=200㎜

○ 인입급수관 구경 산출

- 근린생활시설(연면적 1,072.55㎡) : D=25㎜

▹ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 4.60㎥/Hr

구경별(㎜)	15	20	25	30	40
시간당 출수량(㎥)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634

- 다가구주택(18가구세대) : D=50㎜

가구 또는 세대수	1	2～3	4～5	6～10	11～16	17～29
급수관 지름의 최소기준(㎜)	15	20	25	30	40	50

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 3에서 정하는 기준

⇒ 급수공사업무 시행지침 「별표 2의 1」 도시형생활주택(다중주택) 구경산출표 적용

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수방식 : 겸용직결급수 또는 가압직결급수

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=80㎜

○ 기    타 : 우리사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의 조건 1부.