	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 1분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-2204(2018.3.22.)호“2018년 상반기 고장 소방용수시설 수리 요청(4차)”

나. 급수운영과-6325(2018.4.6.)호“2018년 1분기 소화전 보수내역 통보(신수동 81-37 외 6개소)”

연 번	식 별	관리 센터	관리 번호	주 소	보수 내용
1	지상식	대응단	1572	마포구 백범로 42-0(신수동 81-37)	스핀들 고장
2	지하식	서교	3368	마포구 동교로79 (망원동 385-26)	관구고장
3	지하식	성산	448	마포구 성산동 664 문화비축기지 입구 도로상	제수변스핀들고장
4	지하식	성산	4173	마포구 성산로4길 15 성산1동 주민센터 앞 (마포구 성산동 275-3)	제수변스핀들고장
5	지하식	공덕	5111	마포구 만리재로 16길 22 (공덕동 4-40)	제수변스핀들고장
6	지하식	공덕	549	마포구 만리재옛길 8-1 좋은축산마을 앞 (신공덕동 15-2)	제수변스핀들고장
7	지상식	상암	668	마포구 월드컵로4길 12 (상암동1674)	몸통 스핀들 고장

2. 위와 관련 보수 완료된 소방용수시설 현황을 아래와 같이 안내하니 해당 부서는 현지확인 후 결과를 붙임과 같이 보고 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 확인결과(양식)  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	문성호		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	04/07 代김상현
협조자
시행	재난관리과-2687	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	대시민공개