문서번호	운영과-2393
결재일자	2018.4.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		박한수	04/10 최영효
협 조

탈취덕트 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

탈취배관 보수 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 탈취배관이 노후로 인한 균열이 발생되어 누기 및 악취가스가 누출 됨에 따라 탈취관 보수를 통한 악취민원을 사전에 예방하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

점검일자: 2018. 04. 01.

점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박한수, 주무관 정상진

점검대상: 전반 탈취기 탈취덕트 점검

2		시설현황

위 치	규 격	설치년도	이용현황	비고
종합탈취동 탈취덕트 드레인 (1300㎥/min)	G R P 2200A	2007. 12.	3처리장 초침 악취포집	5개소
3처리장 B계열 탈취팬실 (900㎥/min)	G R P 1600A	2007. 12.	3처리장 포기산화	1개소

3		점검결과

종합탈취동 1300㎥/min  탈취배관 응축수 드레인 덕트 균열(4개소), 이탈(1개소) 발생

3처리장 B계열 탈취팬실 탈취덕트 균열(1개소)로 누기 발생

4		조치계획

종합탈취동 탈취배관 응축수 드레인 덕트 균열부분 보수 5건

3처리장 B계열 탈취팬실 탈취배관 균열면 부분 보수 1건

5		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 업체 계좌이체

소요예산: 금660,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(탈취시설 유지보수).  끝.