문서번호	운영과-2355
결재일자	2018.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	04/10 최영효
협 조
	주무관			남상열

제2처리장 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 용수공급동 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프 3호가 장기간 가동에따른 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 04. 06 14:00 경

점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
#3처리장 용수공급용 재이용수펌프	360㎥/H	2007	3호

3		점검내용

제2처리장 용수공급동 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프 3호 점검결과 베어링 열화 상태 및 메카니카씰, 베어링, 리데나 마모로 성능이 저하되어 긴급 보수가 요구됨

4		조치계획

제2처리장 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프(3호)는 예비펌프로 대    체 가동

마모로 성능이 저하된 용수공급용 재이용수펌프의 메카니카씰, 베어링, 리데나 교체시행

용수공급동 #3처리장 용수공급용 재이용수펌프를 정상 가동하기 위해 긴급 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 3,289,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선교체유지비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.