문서번호	물재생시설과-5110
결재일자	2018.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생시설팀장	물재생시설과장
최창용		이웅희	04/11 이인근
협조

물재생센터 온실가스 감축관련

전문가 자문회의 참석결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.4

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 온실가스 감축관련

전문가 자문회의 참석결과 보고

2차 계획기간(‘18～’20년) 물재생센터 배출권거래제 추진과 관련한 전문가 자문회의에서 검토된 주요사항에 대하여 보고드림.

Ⅰ		회 의 개 요

□ 회의주관 : 기후대기과

□ 일    시 : 2018. 4. 9(월) 16:00~17:30

□ 장    소 : 서소문별관 11층 회의실

□ 참 석 자

○ 외부전문가(2인) : 한국품질보증원 장지수 전문위원,

온실가스 검증업체 (주)가비 이숭훈 이사

○ 시 관련부서(8명) :	기후변화대응팀장 및 담당자, 물재생시설과 담당자, 물재생센터 담당자 5인

□ 회의안건

○ 반출슬러지의 BOD를 감축성과에 반영할 수 있는 분석방법 및 절차에 대한 전문가 자문

○ 현행 온실가스 배출량 산정식의 문제점에 대한 개선방안 검토

Ⅱ		회 의 결 과

□ 반출슬러지의 BOD를 감축성과에 반영할 수 있는 분석방법 및 절차에 대한 전문가 자문

○ ㈜가비

- 반출슬러지 BOD를 측정하지 못해 메탄배출량으로 산정됨으로써 센터의 온실가스 배출량이 증가됨.(측정기준 없음)

- 반출슬러지 BOD를 측정하여 슬러지로 배출되는 BOD를 메탄배출량에서 제외하면 상당량의 온실가스 감축이 예상됨.

○ 한국품질보증원

- 검증기관에서 인정할 수 있는 슬러지BOD 측정기준이 필요함.

- 슬러지BOD는 측정값의 편차가 심하므로, 주1회이상 측정 및 분기별 외부기관에 측정의뢰하여 신뢰성 확보하는 절차 필요함.

- 탈수기로 유입되는 슬러지에 대한 유량측정 및 공인기관의 유량계 검교정이 필요함.

○ 물재생센터

- 현재 월1회 이상 BOD측정하고 있어 주1회로 측정주기 단축은 가능하며, 유량계 추가설치 및 검교정이 필요함.

○ 기후대기과

- 슬러지BOD 측정이 가능한 것으로 판단되므로 미합한 사항 보완하여 신속히 시행할 수 있도록 협조바람.

□ 현행 온실가스 배출량 산정식의 문제점에 대한 개선방안 검토

○ 물재생시설과

- 산정식이 현실과 맞지 않아 메탄배출량이 없음에도 많은 양의 메탄을 배출하는 것으로 산정되는 등 산정식의 개정이 필요함.

- 메탄배출계수(혐기성, 호기성)를 각각 적용할 수 있어야 함.

○ ㈜가비

- 메탄배출량 산정식의 문제점은 알고 있으며, 현실에 맞는 배출량 산정을 위하여는 혐기성 및 호기성을 감안한 메탄배출계수를 별도 개발하여 산정식에 적용하여야 함.

- 현실과 맞지 않는 경우 별도의 배출계수를 개발하여 사용토록 되어 있으며, 배출계수는 국가단위 또는 사업장 단위로 개발할 수 있음.

- 국가 배출계수는 개발기간 및 IPCC승인절차 등에 장기간이 소요되므로, 사업장별 배출계수를 개발하여 검증 후 적용하는 것이 현실적임.

- 서울시 물재생센터는 대규모 사업장으로 메탄배출계수를 개발할 수 있는 업체가 제한적이므로 현황파악 및 개략사업비 등 검토하겠음.

○ 한국품질보증원

- 메탄배출량 산정식은 IPCC기준에 따라 공통으로 사용하는 식으로 각 나라별 하수처리장 메탄배출량 최대치를 기준으로 정해진 산정식이며 변경이 불가능함.

- 메탄배출량 산정식이 혐기성(소화조) 공정 및 호기성(생물반응조) 공정을 각각 반영할 수 없도록 되어있으며, 환경부에서도 산정식을 변경할 수는 없음.

○ 기후대기과

- 서울시 물재생센터에 적합한 메탄배출계수 개발은 경제성 등 검토하여 물재생시설과에서 용역 추진여부 검토바람.

Ⅲ		행 정 사 항

□ 메탄배출량 감축을 위해 물재생센터에서 슬러지 BOD측정 토록 조치

□ 메탄배출량 산정식 개선 또는 국가메탄배출계수 개발토록 환경부 건의

□ 기후대기과 및 온실가스 검증업체와 지속 협의하여 물재생센터 메탄배출계수 개발 추진. 끝.