문서번호	시설관리과-10285
결재일자	2018.4.11.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
채규성		정인주	04/11 代박종일
협 조
	주무관			배형진
	주무관			나인종

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물愛 건강을 담다.”

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(3월)

2018. 4.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(3월)

□ 관련근거

○ 2018년 기전설비 유지관리 및 정비계획(시설관리과-903, 2018. 1. 10.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 3. 1. ~ 3. 31.

○ 점검대상 : 배수지 및 가압장 기전시설물

- 배수지                : 8개소

- 가압장 및 증압장      : 16개소

- 배수지․가압장 유량계 : 23개소

○ 점 검 자 : 6명(기전팀장, 기전팀 직원 3명, 수리반 2명)

○ 점검내용 : 붙임『배수지․가압장 기전설비 및 유량계 점검표』 참조

□ 점검결과

○ 주요 정비사항

- 대현산 2배수지 천장 크레인 전기 집진기 교체 1건

- 용마배수지 관랑실 지하 호이스트 전기 집진기 교체 1건

- 유량계 유량값 오류 정비 2건 등

○ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	정비대상	정비완료	진행 중	비 고
계	7	4	3
3월 정비건수	5	4	1
전월 미결건수	2	-	2

□ 조치의견

○ 옥수증압장 전극봉 레벨스위치 부식 건은 4월 중 교체예정

○ 용마소배수지 유출밸브 개도 상태표시 오류 및 초음파 수위계 기판 파손 건은 4월 중 정비예정

붙  임  1. 배수지·가압장 기전설비 세부점검결과 1부

2. 배수지·가압장 기전설비 및 유량계 점검표 각 1부.  끝.