문서번호	방재시설부-4685
결재일자	2018.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
박중모		장수철	04/11 이임섭
협조

스텐레스 뚜껑 변경 등 실정보고

(난지물재생센터 환경개선사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

스텐레스 뚜껑 등 변경 실정보고

(난지물재생센터 환경개선사업)

『난지물재생센터 환경개선사업』의 구조물위 스텐레스 뚜껑정비를 현장   여건에 맞도록 두께 변경 설치 등에 대한 검토 보고임.

〔책임건설사업관리기술자 실정보고 : 난지(건)18-04호(‘18.4.6)〕

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 난지물재생센터 환경개선사업

○ 규    모 : 악취방지개선 및 주민친화시설 조성

○ 공사기간 : ‘17. 08. 18.～ ’19. 12. 31.

○ 도 급 액 : 13,297백만원 (토목, 조경, 건축분야)

○ 시공사 / 사업관리 : ㈜엘에프네트웍스 / (주)한국종합기술

Ⅱ		보고내용

〔스텐레스 뚜껑 설치 관련〕

○ 설계시 스텐레스 뚜껑 두께가 5mm로 반영되었으나, 유지관리 용이와 구조적으로 문제가 없는 범위내에서 두께를 3mm(차량통행구간), 2mm(보행로구간)로 변경 필요

※ 설계사 의견조회결과 구조적으로 문제 없는 것으로 확인됨.

○ 최근 정비 등 상태 양호한 뚜껑은 제외(113개소)하고, 부식, 파손,  악취발생 등 난지물재생센터 요청지역 추가 정비(173개소) 필요

○ 보행자 안전사고 방지 등을 위해 바닥은 체크무늬강판으로 변경

〔오수처리 배관〕

○ 탈취설비에서 배출되는 오수를 당초 조경공사에서 신설하는 오수관로에 연결토록 되어 있으나, 조경공사 미 착공으로 원할한 오수 처리를 위해  기 시설된 오수관로에 연결 처리장 운영에 지장이 없도록 조치 필요

- 당초 : 100mm, 50m → 변경 : 100mm, 76m(증26m)

당초부설계획

변경부설계획

〔탈취기 기초 동절기 시공 보온양생 반영〕

○ 기계분야 탈취기(3개소)가 2017년 동절기(12월)에 시공됨에 따라  탈취기 기초 시공 보온 양생비 반영 필요(4일)

〈공사비 변경 현황 : 개략〉

(단위:백만원)

구 분	단위	수 량		금 액		증 ․ -감
		당초	변경	당 초	변 경
스텐레스 뚜껑	식	1	1	487	385	-감102
오수처리배관	m	50	76	3	6	증3
보온양생	식	-	1	0	4	증4
도 급 비	식		1	490	389	-감95

※ 단가는 낙찰율 적용

Ⅲ		책임건설사업관리기술자의견

○ 스텐레스 뚜껑 두께 변경 등은 유지관리 및 안전적 측면, 악취  방지 성능 등에 지장이 없는 것으로 사료되어 변경 필요, 오수 처리배관 및 동절기 보온양생은 현장 여건 등을 고려하여 적정하게 반영되었음.

Ⅳ		조치의견

○ 상기와 같이 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 실정보고 승인 처리하고, 향후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 실정보고서(책임건설사업관리기술자) 1부.

2. 설계사검토의견서(뚜껑변경안) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 뚜껑변경 관련도면 1부.

5. 동절기 보온양생 관련사진 1부. 끝.