＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	아리수 최적 소독상태 유지관리

본부장 요청사항

수돗물 잔류염소 농도를 0.1mg/L 미달되지 않게 유지

수도꼭지 수돗물 잔류염소 농도가 0.1~0.3mg/L 유지가 목표임. 0,3mg/L을 조금 초과하는 것은 문제가 되지 않지만 0.1mg/L 미달은 수질사고라 생각하고 아리수품질확인제를 통한 자료를 분석하여 대책을 세우기 바람.

본부장 요청사항과 관련하여 2017년도 품질확인제 추진 시 물탱크를 사용하는 극히 일부세대에서 수도꼭지 잔류염소(수질기준 4mg/L) 측정값이 0.1mg/L이하로 검사된 바 있습니다. 올해 추진중에 있은 품질확인제 실시와 관련하여 수도꼭지 잔류염소가 0.1mg/L이하로 측정되는 세대에 대해서는 그간 추진방법대로 미생물검사를 실시하여 위생상태를 점검하여 주시기 바라며, 수요가에 대해서는 물탱크 수위조절 권고 및 소독약품 조정, 퇴수 등 지속적 관리를 통해 수돗물에 적정 잔류염소가 유지될 수 있도록 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
★주무관	김인성		수질과장	강성욱		생산부장	04/12 유성종
협조자
시행	수질과-3190	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	insung@seoul.go.kr	/	대시민공개