문서번호	기전과-3139
결재일자	2018.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김은수		안종필	04/12 최태용
협 조

2018년 지하차도 풍수해대비

수방설비 외부전문가 합동 점검결과 보고

2018. 4.

북부도로사업소

(기전과)

2018년 풍수해대비

수방설비 외부전문가 합동 점검결과 보고

2018년도 풍수해대비 지하차도·터널 수방설비에 대한 외부전문가 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		추진근거

□ 2018년 풍수해대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

(하천관리과-1824, ‘2018.2.2)

□ 2018년 풍수해대비 지하차도 노후 배수설비 교체 및 일제점검계획통보

(도로시설과-2197, ‘2018.2.26)

□ 2018년 지하차도 풍수해대비 수방설비 일체점검⋅정비계획

(기전과-2160, ‘2018.3.16)

2		점검개요

□ 점검대상                                            (단위 : 개)

구 분	계	지하차도	터널
계	28	17	11
비상발전기	10	6	4
UPS	11	4	7
배수펌프	7	7	-

□ 추진기간 : 2018. 4. 3. ~ 4. 30(28일간)

▸ 점검기간 :  ‘18. 4. 03 ~ 4. 10(6일간)

▸ 조치기간 :  ‘18. 4. 11 ~ 4. 30(19일간)

□ 점검방법

▸ 외부전문가 합동점검

▸ 점검대상 : 비상발전기, 무정전 전원장치(UPS), 배수펌프

□ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
비상발전기	엔진계통, 연료계통, 윤활계통, 윤활유 냉각계통, 흡기계통, 전장품(배터리) 성능
UPS	교류 입력 정격전압, 출력 정격전압, 배터리 성능상태 배터리 성능, 과부하여부, 교류입력 정전/복전 시 정상 동작 여부 등
배수펌프	소음, 절연, 전압, 진동, 케이블 상태 기동방식, 정격전류, 운전전류

3		점검결과

□ 점검인원 : 4명(외부전문가 1명/일, 터널근무자 포함 3명/일)

▸ 외부전문가 : 1명/일(비상발전기, 무정전전원장치(UPS), 배수펌프)

▸ 공무원 : 3명/일(터널근무자 포함 3명)

□ 점검결과

▸ 지적사항 : 비상발전기, 무정전전원장치(UPS), 배수펌프)

부서별	계(건수)	조치완료	조치중	향후조치	점검시설
계	22	1	21	-
비상발전기	11	1	10	-	지하차도, 터널
UPS	6	-	6	-	터널
배수펌프	6	-	6	-	지하차도

부서별	계 (건수)	연료.오일 휠터	구리스 보충	배터리	FAN	임펠라 이물질	기타
계	22	4	1	8	2	3	5
비상발전기	11	4	1	5	-	-	1
UPS	5	-	-	3	2	-	1
배수펌프	6	-	-	-	-	3	3

□ 점검결과 조치

▸ 점검결과 지적사항

⋅경미한 사항 : 현장에서 즉시 조치

▸ 기타 예산 수반사항은 일상유지보수업체 작업지시 및 자체예산 확보하여 조치

⋅소모품 및 경정비(휠터, 구리스 보충, 임펠라 이물질 제거)는 견적 확인 후 2백만원     초과 시 수의계약, 2백원 미만시 계좌입금 진행

⋅비상발전기 및 UPS 배터리는 300만원까지 신용카드로 물품구매 진행

4		행정사항

□ 점검결과 지적사항 및 조치 결과 제출(도로시설과) : 2018.4.30

□ 외부전문가 점검수당 지급

▸ 지급대상 : 외부전문가 3명

▸ 적용대가 : 도로시설과 외부전문가 점검비 예산 배정 알림(도로시설과-3618, ‘2018.3.30.)

- 점검비용 예산 산출 적용(기준)

※ 2018 엔지니어링 기술부분별 기술자 노임단가

· 기계/설비 특급기술자: 317,111원/일,  · 전기설비 특급기술자 : 283,140원/일

· 정보통신 특급기술자 : 250,848원/일

※ 한국전기안전공사 : 2018년 안전진단 수수료 적용

- 산출근거

점검일수	점검인원(명)	산출근거	점검수당(원)	외부전문가
계	3		1,766,780
2일	1명(4/3~4/4)	1명*2일*283,140원/명,일	566,280	권 순 탁
2일	1명(4/5~4/6)	1명*2일*283,140원/명,일	566,280	김 종 운
2일	1명(4/9~4/10)	1명*2일*317,110원/명,일	634,220	서 의 석

▸ 지급방법 : 소득 원천징수 후 외부전문가 개인별 계좌입금

· 소득세 : (소득금액-필요경비 80%) * 세율 20%

· 주민세 : 소득세의 10% 공제

▸ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비,                       공공운영비 (예산 재배정액 : 외부전문가(제작사) 점검비 1,767,000)

붙 임 1. 2018년 지하차도 풍수해대비 수방설비 일제점검점검⋅계획 1부.

2. 비상발전기/UPS/배수펌프 점검표 각1부.

3. 외부전문가 점검 내역 1부.

4. 사진대장 1부. 끝.