문서번호	정수시설과-3214
결재일자	2018.4.13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박진욱	이흥수	04/13 윤창진
협 조
	정수운영과장		정선교
	행정관리팀장		권영철
	주무관		강석규
	주무관		지동성

사고없는 전기설비 유지관리를 위한

2018년도 정전대비 위기대응훈련 추진계획

2018. 04.

광암아리수정수센터

[정수시설과]

“사고없는 전기설비 유지관리를 위한”

2018년도 정전대비 위기대응 훈련 추진계획

우리정수센터 정수생산시설의 대규모 정전사고(blackout)에 대비한 위기대응 훈련을 실시하여 사고 발생 시 능동적인 대처능력 함양과 원활한 전력공급 체계를 구축하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○정수시설과-529호(2018.01.18)「2018년 광암아리수정수센터 전기안전관리 추진 계획」

Ⅱ		전력설비 현황

******************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		훈련 개요

❍ 대 상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

❍ 일 시 : 2018. 5. 23.(수) 10:00 ~ 13:00(3시간)

❍ 내 용 : 정전(blackout)에 대비 정수센터 위기대응훈련 및

한국전기안전공사 정기검사 및 안전진단을 동시 실시

❍ 정전작업자 : 정수시설과(전기안전관리자 박진욱외 8명), 정수운영과                (강석규외 제어실 근무자), 한국전기안전공사 직원

❍ 정전대비 정수처리 운영

- 발전기(400kW x 1대) 가동 전동밸브, 전·후염소 용해수 공급펌프,

약품투입펌프(PAC), 염소기화기 등 필수부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지

- 광암정수센터 정전시 비상 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

Ⅳ		세부추진계획

1. 훈련개요

○ 일 시 : 2018. 5. 23.(수) 10:00 ~ 13:00(3시간)

○ 대 상 : 정수센터 전체

○ 훈련상황

① 한전정전 정수센터 전체 정전실시, 비상발전기 1대 가동,

1차정수처리(사여과지 정수)생산 후 아리수 공급

○ 훈련절차 및 방법

① 훈련안내 사전방송(09:20)

② 주변전실 주차단기 전원차단(10:00)

③ 정전시 중계펌프장 수위상승(3.7M) 확인(제어실 조정)

④ 한전 정전시 비상발전기 즉시 가동여부 확인(전동밸브 동작전원 공급)

⑤ 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

⑥ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.7m 상승 시 연동)

⑦ 사여과지 1차처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

※ 2018. 05. 23. 09:30까지 정수지 수위 4.0m 확보조치(정수운영과)

⑧ 후염소 역세척수조 후단 투입밸브 조작(정수운영과)

⑨ 복전 후 각종 설비상태 확인 및 주변전실 주차단기 투입(13:00)

※ 정수처리 주요 순서도

⓷ 역세척 유입밸브 OPEN 상태 유지

2. 훈련 상황반 및 현장 운영자 배치(16명)

1)훈련 상황반 및 현장 운영자

훈련총괄	반 장	훈련방송	주변전실	발전기조작	공동수로 감시 및 원격제어	중계펌프 정지,가동
센터소장	정수시설 과장	박희준	오세열 박진욱	박진욱	제어실 근무자	박진욱 제어실

2) 현장 감시반(18명)

○ 중앙제어실 : 지동성, 강석규, 제어실 근무자

○ 관리본관동 : 윤양호

○ 사여과지동 : 기계실(최윤수, 정인석), 복도 및 맨홀(박건수)

○ 전염소관리동 : 박희준

○ 배출수처리장 : 탈수동, 회수조(정지영외 3명)

○  고도처리시설 : 중계펌프장(변양수), 바이패스밸브(권경주)

역세척수조유입밸브(권경주)

○ 약품동 : 정의선, 유재훈

○ 염소투입동 : 이건우

○ 현장계측기 : 임상철

3. 훈련전 사전조치사항(2018. 5. 21.)

○ 정전시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

○ 전기안전관리자는 사전 점검등을 통해 정전시 피해발생 예방

○ 비상발전기 시험운전, ATS절체 등 비상전원과 연계된 전력계통 중점 점검

○ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 매뉴얼 숙지

○ 정수운영과는 정전시 작업 매뉴얼(붙임문서)에 따른 운영 실시

Ⅴ		기대효과

○ 대규모 정전시 위기대응능력 확보

○ 전기감전 등 전기안전사고 예방

○ 정전시 신속한 대응체계구축 및 행동요령 숙지

○ 안정적인 아리수 생산 및 공급

Ⅵ		행정사항

○ 정전작업 전 후 안내방송 및 전기설비 점검 총괄(정수시설과)

○ 정전시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

○ 훈련전 사전조치사항 준비(단계별 담당자 배치)

따로붙임  1. 광암정수센터 수전선로 및 전력기기 현황 1부

2. 2018년 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획 1부

3. 정전시 전기설비기기 조작 요령 1부

4. 식용수분야 위기관리메뉴얼 1부

5. 정전작업 전기설비기기 조작 순서 1부

6. 정전작업 방송문안 1부. 끝.