문서번호	설비부-4933
결재일자	2018.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		오삼록	04/13 권오식
협조

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04.

설   비   부

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

설계변경 검토보고

「종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련하여 건설사업관리자로부터 제출된 설계변경 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

위    치 : 세종대로 사거리 ~ 동묘앞역

규    모 : 총연장 3.8㎞(버스정류장 15개소)

공사기간 : `17.09.15. ~ `18.04.30.

계약금액 : 823백만원

시 공 사 : 대현산업기술(주)

감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

□  추진경위

`17.08.31. : 사업시행 의뢰(교통운영과→설비부)

`17.09.04. : 설계도서 제출(설계사→설비부)

`17.09.04. : 공사발주(긴급공고)

`17.09.08. : 설계오류 및 누락에 따른 설계 보완요청(설비부→교통운영과)

`17.09.15. : 공사착공

`17.11.15. : 보완 설계서 통보(교통운영과→설비부)

`17.11.27. : 관급자재 물량 통보(설계사→설비부)

`17.12.31. : 버스중앙차로 우선 개통(신설 횡단보도 8개소 우선시공)

□  관련근거

설계변경 실정보고서 보완 제출(종로18-97호, 2018. 4. 12.)

설계변경 실정보고(종로18-97호, 2018. 4. 6.)

□  주요 변경내용

구 분		단위	수 량			변경사유
			당초	변경	증·감
가로등주 이설		본	-	8	8	신설 횡단보도(8개소)에 설치되어 있는 보행 지장물로서 이설 필요
신호등주 철거		본	47	16	-31	토목공사 취소(보도 확장)로 철거물량 감소
신 호 등 설 치	신호등주	본	59	40	-19	토목공사(보도 확장) 취소에 따른 신호등주 및 부속시설 물량 감소
	신호등(LED)	개	231	116	-115
	잔여시간표시기	개	57	28	-29
	음향신호기	개	57	46	-11
	관로터파기	m	1,315	230	-1,085
중앙차로 전력간선	강제전선관(104㎜)	m	-	184	184	중앙의 버스정류장(15개소)에 전력공급을 위한 물량으로서 설계 누락사항 반영
	케이블(FCV 2C×4㎟)	m	-	1,915	1,915
	쉘터등	본	-	4	4
	관로터파기	m	-	462	462

□  변경금액                                         (상:당초, 하:변경)

품 명	단위	수량	금 액	증·감액
종로 BRT 및 도로공간재편 전기공사
1. 가로등 이설공사	식	1	4,639	-2,292
			2,346
2. 신호등 철거공사	식	1	50,997	-42,870
			8,127
3. 신호등 설치공사	식	1	457,513	-192,438
			265,074
4. 중앙차로 버스정류장 전기공사	식	1	-	89,208
			89,208
소 계			513,151	-148,394
			364,757
제 경 비			310,265	-89,620
			220,645
합 계			823,416	-238,014
			585,402

□  건설사업관리기술자 의견

보도 확장공사 취소로 인한 가로등과 신호등주 설치물량 변경과 도로에 매설된 지장물에 따른 케이블 포설방법 변경(지중→가공) 등 현장 여건을 반영하는 내용으로서 상기와 같이 설계변경이 필요함.

□  보고자 의견

현장 여건 변경 및 일부 설계 누락사항을 반영하기 위한 사항으로서 『2018년 설비부 설계변경 자문위원회 운영계획』에 따라 소위원회 심의를 실시하고 그 결과에 따라 변경계약 추진코자 함.

붙임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.