위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	검토의견 통보(수서역세권 공공주택지구)

1. 서울단지설계부-652(2018.3.30.)호와 관련입니다.

2. 수서역세권 공공주택지구 오수처리계획(차집관로 접속)에 대한 협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 통보합니다.

가. 현재 적용한 지하수 유입율 10%를 2030 서울시하수도정비기본계획에 따라 20% 적용

나. 유효수율 94.9%은 2030 서울시하수도정비기본계획에 따라 97.5% 적용

다. 제외지 기존 차집관로가 아닌 제내지 도로변 하수관로 매설 검토. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	전결 04/16 이인근
협조자
시행	물재생시설과-5372	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개