문서번호	정수과-3396
결재일자	2018.4.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
남현우		하은경	04/17 가길현
협 조
	주무관			이병옥
	주무관			김석규

2염소실 중화설비내

가성소다 폐기 및 충진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 04

암사아리수정수센터

(정수과)

가성소다 용액 폐기 및 충진계획

2염소실 중화설비내 기준 농도(20%)이하인 가성소다를 폐기하고 재충진하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 현황 및 문제점

○ 현 황

시설용량	충진제 (중화제)	농 도	적재량	pH
12㎥	가성소다	8.6%	액상(8.6%) : 10ton 고상(NaCl) : 2ton	14

○ 문제점

- 중화탱크내 가성소다 농도가 낮아 염소가스 누출시 중화능력 저하(적정기준:20%)

- 중화탱크 하부에 가성소다와 염소가 반응하여 발생한 NaCl(고상)이 적체되어 가성        소다 충진용량 부족으로 중화기능 저하

□ 처리 방안

○ 폐기대상물량

폐기대상	폐기물종류	처리물량	운반방법
가성소다(8.6%)	지정폐기물	10ton	탱크로리 이송
NaCl(고상)	〃	2ton	드럼 이송

○ 처리방법

- 폐기물관리법 시행규칙 제 14조(별표 5), 동법 시행규칙 제 20조 2항(별표 6)

등 관계법령에 따라 지정폐기물 처리업체에 전량 위탁처리

○ 처리 절차

- 강동구청에 폐기물 처리계획서 제출

- 폐기물적법처리시스템인 올바로시스템에 자료 입력후 반출처리

○ 계약방법

- 견적서중 최저가인 지정폐기물 견적업체와 전자공개 수의계약

○ 소요예산 : 12,650,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용.정수비.수선유지비(고압가스설비유지관리)

□ 충진 방안

○ 구 매 량 : 가성소다(20%) 13ton

○ 소요예산 : 2,860,000(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용.정수비.수선유지비(고압가스설비유지관리)

○ 계약방법 : 견적서 중 최저가인 업체와 카드결제 시행

첨부 : 1. 가성소다 폐기 1부.

2. 가성소다 충진 1부. 끝.