문서번호	운영과-2743
결재일자	2018.4.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	04/17 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년 시립북서울미술관

흡수식 냉온수기 세관정비 추진 계획

2018. 4.

북서울미술관

(운영과)

『시립북서울 미술관』

흡수식 냉온수기 세관 정비 추진 계획

우리미술관 전시장 냉·난방 설비인 흡수식 냉온수기를 세관·정비하여 기기수명과 효율을 높이며, 쾌적하고 안전한 전시관람 환경조성 관리에 최선을 다하고자 합니다.

1		추진배경

▢ 운영과-2444(2018.4.6.)호「2018년 해빙기 대비 안전점검 결과」

▢ 선제적 정비로 기기의 수명연장과 최상의 설비상태 유지목적.

2		설비현황

▢ 기기현황

기기종류 / 냉매	위 치	설비용도	부속기기(연동)
흡수식냉온수기 120RT × 2대	B2층 기계실	전시장 1.2 프로젝트갤러리1.2냉난방용	직교류형 냉각탑 500 CRT 2대

▢ 설비사진

흡수식냉온수기 1. 2호기	연동 냉각탑

3		정비개요

▢ 세관주기 : 약1년

▢ 주요작업내용

◦ 자재 반입 및 공사 준비.

◦ 용액 및 냉매상태 점검.

◦ 냉각수, 냉수세관 작업.

◦ 용액, 냉매량조정 및 알카리도, 부식억제제 조정.

◦ 본체 보온, 보냉, 도색작업.

◦ 냉동기 컨트롤 부품 점검 및 정비.

◦ 진공 및 누설시험.

◦ 시운전 및 종합성능 시험.

▢ 세관 및 정비일자 : 2018.4.중순(3일간)

4		작업계획

▢ 작업방법 : 흡수식냉온수기 전문세관업체 견적비교 후 시행.

▢ 소요예산 : 약 5,000천원 (흡수식냉온수기 2대)

◦ 산출기초(대략)

- 자재비: 1,600천원

- 인건비: 2,300천원

- 기타 제경비: 1,100천원

▢ 지출방법 : 작업 후 채주의 청구에 의한 계좌입금.

▢ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비

공공운영비(201-02).

붙임 : 흡수식냉온수기 세관 시방서 1부.  끝.