문서번호	정수과-1721
결재일자	2018.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김세정	04/18 서한호

배출시설 및 방지시설 운영일지(’18.4.13)

구의아리수정수센터

(정수과)

2018년            4월           13일(금)   날씨 : 흐(8∼19℃ )

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										60분
	PUMP2
	PUMP3										60분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										177분
	PUMP2										162분
	PUMP3										144분
우측 탈수기 1호			2.5m/분
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			2.5m/분
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			346,167	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	176,562,521	176,564,502	1,981	850
방류수	47,334,434	47,336,257	1,823

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량(톤)	슬러지케익 반출량(톤)	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
1대21.03	1대21.03		0	쌍용양회(영월) 한일시멘트(단양)	욱성산업

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		10	2,290	양호	-

6. 방지시설 운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	적산전력계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torqu 950	Torque 1,000	192	141	683	237,126

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)
처리후 방류수 (방류수)

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.27	6.36	1.06

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수기 가동

- 1, 2차 농축조 슬러지 계면 측정

- 탈수기 5호기 세척봉 파손에 따른 보수

- 탈수기동 난방기 점검 등

끝.