문서번호	기전과-1704
결재일자	2018.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	04/18 박기범
협조

양수기(엔진, 수중펌프) 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4

남부도로사업소

(기  전  과)

양수기(엔진, 수중펌프) 점검결과 보고

2018년 수방을 대비하여 우리사업소에서 보관하고 있는 양수기(엔진, 수중펌프)에 대한 교육 및 점검을 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 공동지원 양수기 지적사항 조치결과 및 양수기 시운전결과 제출

[하천관리과-5875(2018.4.17.)]

○ 2018년 풍수해대비 도로기전시설 점검 및 정비계획

[기전과-1053(2018.3.12.)]

□ 수방장비 현황

○ 엔진양수기 : 5대

용량 [hp]	수량	양정 [m]	토출량 [㎥/min]	연료	호스
					구경[mm]	길이[m]
5.5	5	32	1	휘발유	75	150

○ 수중펌프 : 9대

용량 [hp]	수량	양정 [m]	토출량 [㎥/min]	사용전압 [V]	호스
					구경[mm]	길이[m]
5	2	20	0.5	380	75	10
10	4	15	1.2	380	100	120
20	2	15	3	380	150	10
75	1	50	3.5	380	200	6

○ 양수기 부속자재 현황

품 명	수 량	규 격
PVC 호스	5	D75×30m (고압)
PVC 호스	4	D100×30m (고압)
PVC 호스	2	D150×30m (고압)
플렉시블관	7	200∅×6m 압력10㎏f/㎠
분전반	2면	4P 380/220V 100A
케이블	100m	FCV 25sqx4C

□ 점검 및 교육 개요

○ 일    시 : 2018. 4. 17. 14:00~15:30

○ 장    소 : 남부도로사업소 광장

○ 대    상 : 수중펌프, 엔진양수기 등

○ 참가인원 : 12명

- 사무실 직원 : 3명 (기전과장 외 2명)

- 현장 직원 : 9명 (터널 및 지하차도 7명, 기전보수반 2명)

□ 점검내용

○ 수중펌프 가동 및 호스 점검

○ 엔진양수기 시동 상태, 가동 및 호스 점검

○ 수중펌프 이동용 배전반 차단기 동작 상태 점검

○ 엔진양수기 및 수중펌프 토출상태 점검

□ 교육내용

○ 엔진양수기 사용법

- 연료탱크내 연료(휘발유) 유무 확인

- 시동 전 초크 및 연료 밸브 레버 확인

- 엔진양수기 운전 전 펌프내 물을 채운 후 운전

○ 수중펌프 사용법

- 사용전 절연저항 측정

- 전원케이블 연결 전 전압(380V) 확인

- 배전반 전원케이블 연결 시 역회전 될 수 있으므로 “R, S, T”상 확인

- 감전사고 주의

□ 점검결과

○ 엔진양수기 1대 시동 불량

○ 엔진양수기 제원표 미부착

○ 수중펌프, 엔진양수기 호스 이상없음

○ 이동용 배전반 전원케이블 연결 및 전원 공급 결과 이상없음

○ 수중펌프, 엔진양수기 토출시험 결과 이상없음

□ 향후계획

○ 엔진양수기 1대 수리

○ 엔진양수기 제원표 부착(호스구경, 토출량 등)

○ 엔진양수기 휘발유 구매 및 보충

첨부 : 1. 점검사진 1부.

2. 엔진양수기 운전메뉴얼 1부.  끝.