문서번호	방재시설부-5032
결재일자	2018.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이석근		진재섭	04/18 이임섭
협 조
	녹색성장과장			오삼록
	특화공간조성팀장			유봉모
	의료시설과장			이형재

소방재난본부 동파로 인한 설비시설 정비계획 보고

2018. 04. 17.

도시기반시설본부

방재시설부

소방재난본부 동파로 인한 설비시설 정비계획 보고

〈 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) 〉

소방재난본부앞 도로신설을 위해 절단한 주차장 및 식당내부 겨울 한파로

인해 설비시설(스프링쿨러 등)이 동파되어 청사 지하층 수계소방시설 보수

요청에 대한 실정보고임.

〔소방행정과-8475호(2018.04.05)〕

Ⅰ

공사개요

- 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 교통방송 일대

- 규    모 : 공원(16,373㎡),주차장(16,992㎡,버스 39대, 소형2대),도로개편

- 공사기간 :'17.08.31.~'19.02.27. (1차분 '17. 8.31~'18. 4.30)〕

- 도 급 액 : 20,561백만원 (1차분 6,642백만원)

- 총사업비 : 468억원 (2018년 예산- 시설비 154억, 감리비 7.2억)

(명시이월 72억, 사고이월 54억)

Ⅱ

보고내용

○ 현재 소방재난본부 식당부 리모델링 공사중으로 내부 노후된 설비교체를  위해 철거중이며, 금년도 동절기 한파로 인해 재난본부 지하층 소방설비등이 동파되어 소방재난본부에서 보수요청함.

○ 식당 리모델링 및 소방설비 등 보수범위 확정을 위해 관계부서 공유회의를

개최하여 보수범위를 협의하였음.

〈공유회의〉

일  시 : 2018. 04. 04.(수). 14:00 ~

장  소 : 현장사무실(상황실)

참석자 : 도기본(방재시설부,건축부,설비부), 소방재난본부, 감리단, 시공업체, 설계사

안  건 : 소방재난본부 리모델링관련 설비(소방시설 등) 보수범위 협의

○ 식당 리모델링 및 소방설비 등 보수범위(1,2,3구간)

〔 협의결과 〕

- 1구간 : 천정철거 및 스프링클러·자바라헤드·등 교체

- 2구간 : 천정·벽체·바닥 철거후 정비, 소방배관 및 등 교체

- 3구간 : 천정·벽체·바닥철거, 소방배관 및 등 교체, 주방구간의 덕트 재활용,

위생배관 재설치

Ⅲ

검토의견

○ 소방재난본부앞 도로개설로 인해 주차장 철거(주차면수 축소), 구내식당

임시 이전(에니메이션건물) 사용 등으로 어려움을 겪고 있는 실정으로,

○ 소방재난본부측으로부터 지속적인 요구사항이 있어 합동회의를 통해

보수범위를 확정하였으며,

○ 소방재난본부 리모델링공사는 본 공사발주시에 식당 이전사용 등이 재난본부와 협의되지 않은 상태에서 본 공사의 시급성으로 인해 선 발주되어

공사계약내역에 포함되지 않은 상태임.

○ 현재 원설계사에서 식당내부 리모델링 설계보완중이므로 위 협의사항을

설계에 반영하여 변경조치함이 타당하다고 사료됨.

※ 보수사항 추가반영에 따른 공사비 증액은 공사계약업체와 추후 협의율

조정 후 일괄 보고 예정임.

붙임 1) 소방재난본부 관련공문서 사본(보수범위 포함) 1부.

2) 합동 공유회의자료 1부.

3) 회의록 1부. 끝.