문서번호	배수과-3188
결재일자	2018.4.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
권오정		이용구	04/19 代송헌영
협 조

비굴착 관갱생(신기술) 자체공법선정위원회 개최 결과 보고

2018. 4.

급수부(배수과)

비굴착 관갱생(신기술) 자체공법선정위원회 개최결과 보고

노후 송배수관 정비 관련 비굴착 관갱생 공법(신기술) 지명경쟁입찰 참여 업체 선정 및 설계 반영을 위한 자체 공법선정위원회를 개최결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 건설신기술 활용 종합개선 대책(부시장방침 제114호, ’16.4.14)

- “신기술 자체공법선정위원회” 위원 구성 및 평가방법 개선

□ 개최 사유

○ 신기술 갱생공법 기간 연장에 따른 자체공법선정위원회 추가 개최

※ ***공법 : 신기술 연장(당초 ’17.10.3. ⇒ ’21.10.3)

□ 개최 개요

○ 일    시 : 2018.4.17.(화)

○ 장    소 : 상수도사업본부 1층 급수운영과 회의실

○ 심의위원 : 5명 (외부 3명, 내부 2명)

- 외부위원 : 상하수도기술사 등 3명

- 내부위원 : 급수부 계획설계과장, 배수과장

□ 대상 공법

○ 신기술 보호기간내 공법(1개 공법)

구분	신기술 보유자	인증번호	신기술명	유효기간	적용구경	비고
1	*********	환경신기술 ***** *******	관로 정착 공기압 반전장치 및 라이닝재 노출 방지장치를 이용한 상수도관 갱생기술	2012-10-4 ~ 2021-10-3	400~1800mm	반전

□ 심의내용

○ 위원회 의결

- ’18년 신기술 설계 적용 여부 및 지명경쟁입찰 대상 선정

※ 적용불가 공법에 대해서는 위원회 출석위원 2/3이상 찬성으로 결정

○ 심의 내용

- 공사목적 달성을 위한 주요 항목 기준 미달, 평가신기술의 하자, 제출자료 등을 평가하여 적용가능 여부 심의

- 항목별 평가 생략 (신기술 시험시공 평가시 항목별 평가 기 시행 : 종합평가 총점 90점이상, 감점 합이 10점 미만 공법)

□ 심의결과 : 적정함

○ 신기술 건설신기술 활용심의회에서 요구한 상수도관 비굴착 갱생공법 공사발주시(지명경쟁입찰) 공통사항 시방서에 반영

- 관로세정 기준 강화

⇒ 도막식 : SSPC-SP 10 (신관 수준 세정)

⇒ 삽입식 : SSPC-SP 3이상 (동력공구 세정)

- 현장시험 항목 개선 : 들뜸, 균열, 건점, 핀홀 발견되지 않아야 하며 발견시 보수

- 주름기준 강화

․ 당초 곡관부 주름 구경의 8%이하 ⇒ 조정 곡관부 45° 이상 8%이하, 45°미만 6%이하

※ PE라이너는 현행 곡관부 주름 구경의 8%이하 유지

- 함침보관 온도 : 0℃ ~ 5℃, - 시공 외부온도 : 0℃ ~ 30℃

※ 기준온도 이외는 작업시 감독관 승인 후 시행

- 유해가스 측정 : 작업자 안전을 위해 추가

․ 산소농도 : 18%이상, 이산화탄소농도 1.5%미만, 황화수소농도 10ppm이하

- 작업출입구(T형관) : 작업자 안전을 위해 개선

․ 당초 : 600㎜ ⇒ 개선 700㎜

□ 향후계획

○ 자체 공법선정위원회 개최결과 따라 해당업체 입찰참가

※ 신기술 활용심의는 ’17년 완료

첩부 : 1. 검토 결과 1부.

2. 청렴서약서 1부.  끝.