문서번호	정수과-3493
결재일자	2018.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김석규		하은경	04/20 가길현
협 조
	주무관			김재홍
	주무관			최필규
	주무관			서홍교
	주무관			남현우

1정수장 전염소 투입설비

문제점 검토 및 개선안

2018. 4.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

1정수장 전염소 투입설비 문제점 검토 및 개선안

암모니아성 질소([eqn: NH _{3} -N])와 유기물질(TOC)의 과다유입시 전염소 투입제어의 어려움을 개선하기 위한 현행 문제점을 찾고, 우선순위를 선정,개선하여 전염소 투입의 안정성을 재고하여 정수시스템을 안정시키고자 함.

□ 전염소 투입설비 현황

표 . 급속분사교반기 및 인젝터 설치 현황 및 측정시간

구분	1계열		2계열		3계열		4계열		잔류염소 농도측정기
	A	B	A	B	A	B	A	B	위치	측정 위치	측정 시간
교반기	25HP	25HP	25HP	25HP	25HP	25HP	25HP	25HP	취수장	취수장	약10분
인젝터	3“x 2대(예비 1대)				3“x 2대(예비 1대)				착수정	착수정	약30분

□ 전염소 투입설비의 문제점

○ 인젝터설비 사용시 착수정 잔류염소값 불균등현상 발생

인젝터 설비 사용시 착수정 잔류염소 불균등 현상

○ 진공전송기의 노후화로 인한 게이지값 오류발생

- 1,2,3,4계열의 진공전송기의 불확도로 인해 실제 진공도와 제어실 모니터상의 진공도에 차이가 있어, 운영자들의 판단착오를 일으키는 상황 발생

○ 급속분사교반기 및 인젝터 설비의 노후화로 인한 성능저하

표 . 급속분사교반기 및 인젝터 설치연도

구분	1계열		2계열		3계열		4계열
교반기	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005
인젝터	2003		1999		2004		1994

※ 혼합기 및 교반기 내용연수(10년) 조달청고시 제2016-40호

- 급속분사교반기의 사용환경별 고장주기

: 한강 원수환경에서는 평균 고장주기가 계열별로 2~3개월에 1회정도 발생.

※ 정수에 사용하고 있는 고도후염소의 경우 거의 고장이 없음.

○ 진공배관 하월 구간에 배관내 물참현상

- ‘17년 12월, ‘18년 1,2월 갈수기시 평균 170~200[eqn: kg/hr]정도의 염소투입량을 유지하던 중 갑자기 진공도 하락현상 발생

- 가동중인 인젝터설비를 중지할 때 물이 역류되는 경우가 발생하며, 이때 진공배관 내부로 물이 유입되어 하월구간에 물이 고이며, 특히 동절기에 슬러시상태로 상변화가 진행되어 진공도를 방해하는 것으로 추정됨

□ 문제점 해결방안

○ 수질변화시 신속대응이 가능한 위치로 잔류염소 측정기 이설

- 취수장의 염소투입(인젝터)장소와 착수정 잔류염소 측정기까지의 거리가 약 880m로 수질 급변상황에서 신속대응이 곤란

- 기존 시설을 활용하면서 가장 가까운 곳인 CO2 pH 농도측정포트의 위치(약 330m)에 잔류염소 측정기를 이설하여 측정시간을 단축

○ 진공전송기의 교체

- 현재 설치되어있는 Endress-Hauser의 PMC-41Series는 단종되었고, 새 품종인 PMC-51Series로 교체하여, 진공도의 확도를 높힘

○ 인젝터 설비의 교체

- 2018년 자본적지출로 인젝터 설비 교체

○ 취수구의 스크린 정비 요청

-  취수구 스크린 보수등 원수 수질의 이물질 투입환경을 개선토록 요청

○ 진공배관 하월구간에 물참현상을 제거

- 배관의 최하단부에 Sump-Pit를 설치

- 배관에 Drain V/V를 추가하여 정기적으로 Drain 실시

□ 전염소 투입시스템 개선방향

○ 인젝터 가동시 잔류염소 측정위치 변경으로 측정시간 단축

구분	현재		변경	측정시간
투입위치	취수장 인젝터룸	→	변경없음	약30분
측정위치	착수정	→	CO2 pH농도 측정 포트를 활용	약10분

- 기존시설을 활용하여 염소 접촉시간은 현상태(약30분이상)로 유지하고,

- PID 제어를 위한 피드백 시간은 약30분에서 약10분으로 단축함으로써 ,

- 급변하는 수질에 빠른 대응과 충분한 접촉시간으로 효율적인 운영이 가능함.

- CO2 pH농도 측정포트 옆에 케비넷을 신설, 잔류염소 농도계를 설치하고, 통신선로를 가까운 중계기 또는 제어실로 연결하여, 신속한 제어가 가능하도록 개선

잔류염소 계측기 변경위치 “A”

잔류염소 계측기 현재 측정위치

인젝터 설치위치

그림1. 인젝터 가동시 잔류염소 현재 측정위치와 변경위치

□ 행정사항

- 진공전송기(Vaccum Pressure Transmitter) 교체 : 5백만원

- 인젝터 설비교체(2018년 자본적지출로 진행중) : 70백만원

- 취수구 스크린 정비 요청: 정수시설과

- 진공배관 하월 구간 Sump-Pit 및 Drain V/V 설치 : 10백만원

- Point “A”에 잔류염소 계측기 신설 : 35백만원