특수장소 확인검사서(스카이프라자동관등3개소)

담당자	검사지도팀장	예방과장		결재
조남선	서정호	04/20 오용규
협 조
	담당자		권승후

문서번호 :	예방과-4923

예방과-4737(2018. 4. 16.)호 「조치명령대상 현장확인 계획」와 관련 현장 확인검사 결과를 아래와 같이 복명합니다.

▣ 확인일: 2018. 4. 17(화)

▣ 복명자: ****************

복 명 내 용
대 상 (위 치)	조 치 명 령 내 용	확인결과	비고
스카이프라자동관 (성북로4길 52	2층 피난계단 앞 복도 비상방송설비 스피커 변형 수리 요함 2층 가정의학과 의원실 연기감지기 벽과의 거리 0.6M이상 이격토록 설치 요함 3층 BHC치킨점 등 2개소 주방용확산소화기 교체 요함 9층 아세아학원 앞 SP헤드 함몰 수리 요함	수리완료
청솔 (화랑로11길 31)	간이SP패키지 예비전원 점검표시 점등 수리 요함 수신시 주경종 벽에 고정 요함 완강기 지지대 볼트 고정 요함	수리완료
낙원리빙텔 (화랑로13길 20)	휴대용비상조명등 수리 요함 복도 연기감지기 감열부 교체 요함 비상방송설비 조작부 수리 요함 피난안내도 크기 B4사이즈로 변경 부착 요함	수리완료

붙임 현장확인 사진 4부.  끝.