문서번호	시설안전과-6043
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
★주무관		안전점검팀장	시설안전과장
김태우		박철규	04/24 고승효
협조

화재대비 취약시설 공사장 안전점검 결과보고

2018. 4.

안전총괄본부

(시설안전과)

화재대비 취약시설 공사장 안전점검 결과보고

제천, 밀양 화재사고 관련하여 취약시설 공사장 안전점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		점검개요

□ 안전점검 개요

○ 추진기간 : ‘18.2.19. ~ ‘18. 2.22.

○ 점검분야 : 소방, 가스, 전기분야

○ 점검인원 : 총 31명 (공무원 14명, 외부전문가 17명)

○ 점검대상 및 방법

- 서울시 : 표본점검 10개소(외부전문가 합동 점검)

- 자치구 : 자체점검(제천화재 이후 점검 및 밀양화재 이후 점검 실적)

○ 서울시 표본점검 결과

점검대상	지적사항 (권고사항)
	계	소방	가스	전기
10	53(61)	17(19)	10(14)	26(28)

○ 자치구 자체점검 결과

점검실적	제천화재 이후		밀양화재 이후
	점검개소	지적사항	점검개소	지적사항
563	365	321	198	102

○ 주요 지적 내용

- 위험물저장소 표시 불량

- 자재창고, 임시사무실 등 내부 화재 확인창(개구부) 미설치

- 난방용 열풍기와 연료를 같은 장소에 방치 및 위험물표시 미설치

- 목재로 작업장내에 모닥불 피우고, 주변에 소화기 미설치

- 지하층 점멸시 비상조명 및 비상탈출구 위치확인 조명 미설치

- 수직 개구부 덮개시설(경량합판) 부실 및 차단 난간 없음

○ 주요 지적 사진

위험물저장소 표시내용 불량	자재창고 내부 확인창 미설치	열풍기 주변 위험물표시 미설치
모닥불 및 주변 자재 방치	지하층 점멸시 비상조명 미설치	개구부 안전조치 미비

Ⅱ		점검총평

□ 점검총평

○ 제천, 밀양 대형화재로 인해 시민들의 불안 심리 확산과 지속적 지도·점검에도 불구하고, 대형공사장 표본점검에서 현장관계자의 화재에 대한 관심부족과 안전관리 미흡을 확인할 수 있었음

○ 건축 인·허가 및 지도·감독 기관인 자치구의 공사장 화재 안전점검 능력부족과 행정처분 업무과다로 인한 실효성 있고 지속적인 점검이 어려운바, 서울시 광역적 안전점검 점담 조직 필요

□ 우수사례(강남구 역삼동 오피스텔 신축, 대우건설)

○ 외부전문가 의견 : 안전관리 우수

○ 밀폐공간(지하층) 장업장에 대한 환기설비 가동(누출가스 배출)

- 지하 4층 굴토	- 지하층 강제 배기구	- 지하층 강제 흡기구

○ 위험물 저장소 관리(위험물 종류별 보관소 설치, 자동소화기 설치)

- 종류별 저장소 구분	- 유류 저장소(밀폐)	- 상부 자동 소화기

○ 위험물(용접기) 운반 카트

- 안전관리자 표지(위험물 취급요령) 부착, 소화기 동시운반, 밸브·호수 추가 보호장치

- 안전관리자표지 부착 - 위험물 취급요령 부착	- 누출 차단 밸브 설치 - 연결부분 테이프 마감	- 호스 2차 보호피복 - 소화기 동시 운반

Ⅲ		행정사항

□ 자치구에 지적사항 통보 및 조치결과 5월 25일(금)까지 제출 요청

□ 지적사례, 우수사례를 전파 및 공사장 화재 안전점검 철저 요청

□ 외부전문가 수당지급 : 4,590,000원 (270,000원/1일×17명)

- 예산과목 : 안전총괄본부 시설안전과, 시설물예방적 안전관리강화,

안전관리, 도시위험시설물 안전점검 및 장비보강 등, 사무관리

붙임 : 표본점검현황 및 지적권고 사항. 끝.