문서번호	기전과-1805
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	04/24 박기범
협조

도로 기전시설물 작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4.

남부도로사업소

(기   전   과)

도로 기전시설물 작업지시 계획

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ****************

○ 공사기간 : 2018. 2.28 ~ 12.28

○ 공사금액 : *************

□ 작업내역

시설물명	작 업 내 용	조 치 내 역	비고
양재 지하차도	- 한국전기안전공사 지적사항(누전 보수)	램프 250W×60개 교체 안정기 250W×31개 교체
호암2 터널	- 한국전기안전공사 지적사항 (절연불량)	램프 250W×50개 교체 안정기 250W×23개 교체
보라매고가	노후 하부등 9등 교체	- 나트륨 250W ⇒ LED 100W
동작대교	하부등 설치 민원사항 처리	- LED 100W 설치
사평 지하차도	집수정 투광조명 2등 교체	- 나트륨 250W ⇒ LED 100W
동작 지하차도	집수정 투광조명 1등 교체	- 나트륨 250W ⇒ LED 100W

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2018. 4. 30. ~ 5.16

○ 여의상류 IC 노후 조명은 자체 설계 후 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 교체예정(3차작업)

**************************

붙임 : 2차 작업내역서 1부.  끝.