문서번호	정수과-1830
결재일자	2018.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		代박근희	04/25 代손수달
협조
	정수시설과장		代김종훈

- 정전대비 복구 훈련 관련 취・송수 중단 병행 -

응집제 부적정 투입 유형별 대응 조치 교육 계획

2018. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 정전대비 복구 훈련 관련 취・송수 중단 병행 -

응집제 부적정 투입 대응조치 교육 및 훈련 계획

순간 정전 등으로 취・송수 생산중단 시 발생되는 수질사고를   유형별로 분석, 교육 및 훈련을 통해 신속 대응조치 능력을 배양 건강하고 안전한 아리수 생산・공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

□ 2017년 식용수 분야 재난 안전대비 훈련 계획

- 생산관리과 3200호(‘17.3.21), 정수시설과 1010호(’17.3.31)

□ 전기설비 정기점검 및 안전진단 실시 계획

- 정수시설과 707호(‘18.3.23)

□ 추진방법

□ 2018년 전기설비 정기점검 및 안전진단과 병행 실시

- 정전시간 : 2018. 4. 26(목) 14:00 ~ 16:00(2시간)

- 정전범위 : 수전설비 전체 단전

- 정전사유 : 한국전기안전공사 전기설비 안전진단

□ 순간 정전으로 인한 취・송수 생산 중단 시 발생되는 수질사고

유형별 교육 및 훈련

- 응집제 부적정 투입 유형별 조치 매뉴얼 자체 제작 배포

- 순간 정전시 시간별 조치 시나리오에 의해 단계별 복구 등

Ⅱ		교육 및 훈련 계획

□ 학습 내용 및 훈련 방법

□ 교육 내용

- 응집제 부적정 투입시 대응 조치 요령

- 순간 정전으로 인한 취・송수 중단시 단계별 응급조치 및 전기

설비 복구 방법 등

□ 교육 및 훈련 방법

- 실무교육(자체교육) : 2018.4.25.(수) ~ 4.27(금),  3일간

□교육방법 : 이론 및 현장 실무 교육(운영 설비 응급조치 실습)

□교재 : 응집제 부적정 투입 유형별 조치 매뉴얼(‘18.4.20 자체 제작)

□대상 : 29명(중앙제어실 및 사무실)

□장소 : 중앙제어실

□교관 : 연구사 및 실무담당자(주관 : 정수과)

- 현장 체험 훈련 : 순간 정전시 시간별 시나리오에 의한 단계별 대응 조치

□일시 : 2018.4.26.(목) 14:00 ~ 16:00

□방법 : 현장 실무 훈련(전기설비 안전진단으로 인한 정전 훈련 병행 실시)

□내용 : 순간정전으로 인한 취・송수 중단시 단계별 조치 및 복구

□주관 : 정수시설과(전기설비 안전관리 책임자)

□ 교육 및 훈련 결과 조치

□ 교육・훈련시 도출된 문제점・개선 사항 현장조치 및 행동매뉴얼 보완

□ 교육・훈련 결과 보고서 작성

Ⅱ		공정운영관리 세부 계획

□ 취송수 생산 중단

□ 시  간 : 2018. 4. 26(목) 13:30 ~ 16:00

□ 생산 중단범위 : 1,2정수장 생산공정 전체

□ 사 전 작 업 : 배수지 및 정수지 수위(2018.4.26. 12:00 기준)

- 용마, 아차산, 대현산배수지 수위 5.2m 이상 확보

- 정수지 수위 5.5m 이상 확보

- 배출수지, 배슬러지지 수위 낮게 유지 (2.5m 이하)

□ 비상근무자 편성 운영

○ 비상근무 시간 : 2018. 4. 26(목)  13:00 ~ 18:00

○ 비상근무자 및 근무내용

- 공정 운영관련 총괄 : 박근희

- 정전관련 제어시스템 운영 : 강윤우, 유재진, 박용훈

구 분	업무 내용	근무자
염소설비	- 염소워터챔프 중지, 가동 - 염소 기화기 설비 등 기동․정지 확인 염소투입설비 점검 등	조평내, 김관우, 유병생
1정수장 현장	- 응집제 정량펌프 확인, 응집지 패들 현장 조작 - 여과지 정수변 현장 “OPEN”, “CLOSE” 슬러지컬렉터 기동	정승열, 민영진 이득환, 주경환
2정수장 현장	- 착수정 정량펌프 동작, 혼화지 응집제 워터챔프 및 응집제 정상투입 여부 - 응집지 패들 동작상태, 여과지 운영 상태 점검	정상문, 조재택 김봉혁, 복인근
고도공정 현장	- 오존투입시설 정상동작 여부 - 활성탄흡착지 운영 상태 등	경규선, 권학선
샘플링, 계측기	- 생산공정 전체 샘플링 펌프 운전상태 - 각종 계측기 설비 확인	홍병의, 김동선, 이수한
배출수동	- 탈수기 및 계측설비 전체 점검 확인	김세정, 차재구
송수펌프동	- 송수펌프 및 수충격완화장치 등 점검 확인	기술지원반

※ 제어실 교대근무자 (B조, D조)는 초과근무시 중앙제어실 및 현장근무 지원

※ 당일 정전관련 작업에 참여한 교대근무자는 초과근무(4시간/일) 인정

붙임  1. 응집제 부적정 투입 유형별 조치 매뉴얼 1부.

2. 취・송수 중단에 따른 시간대별 조치 내역 1부.

3. 2018년 전기설비 정기점검 및 안전진단 실시 계획 1부.  끝.