문서번호	누수방지과-4097
결재일자	2018.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	강신재	04/26 구아미
협 조
	주무관		최선희

2018년 2월 유수율 보고

2018년 4월

상수도사업본부

(누수방지과)

2018년 2월 유수율 보고

2018년 2월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		2월 유수율 현황

□ ’18년 2월 유수율 : 98.98%(전년 대비 1.81% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 2월	88,730 (3,169)	87,828 (3,137)	98.98%
2017년 2월	84,815 (2,925)	85,483 (2,948)	100.79%
증 ․ 감	증 3,915 (증 244)	증 2,345 (증 189)	감 1.81%

※ 일평균 공급량 244천㎥, 일평균 조정량 189천㎥ 증가

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 총 괄  : 전년 동월대비 유수율 1.81% 감소

❍ 공급량 : 전년 동월대비 3.76%(3,915천㎥) 증가

❍ 조정량 : 전년 동월대비 2.74%(2,345천㎥) 증가

□ 공급량 분석

❍ 공급량 : 전년 동월대비 3.76%(3,915천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : -1.6℃로 전년대비 1.4℃ 낮음.

❍ 누수발생 건수 : 전년대비 147건 감소(693건→546건)

❍ 누수(복구) 발생량 : 전년대비 213천㎥증가(43천㎥→226천㎥)

❍ 2월말 서울시 전체인구 : 9,845천명(전년 대비 86천명 감소)

❍ 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 4일로 전년대비 1일 감소,

강우량은 29.6㎜로 전년대비 18.5㎜ 증가

❍ 사업소별 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 2월	88,730	11,453	9,541	14,157	8,761	11,697	13,738	10,628	8,756
2017년 2월	84,815	10,592	9,063	13,237	8,688	11,154	12,943	10,694	8,443
증 감 량	3,915	861	478	920	73	543	795	-66	313
증감율(%)	4.61	8.13	5.27	6.95	0.84	4.8	6.14	-0.62	3.70

- 전체적으로 전년대비 일평균 최저기온이 1.4℃이상 낮아(영하10℃이하 일수가 전년보다

5일 많음) 동파대비 물흘림량 증가, 중부 및 남부 등 누수로 인한 퇴수량(430㎥)증가

* 중부: 경복궁역(내자동) 등 누수로 인한 수계전환 퇴수(250천㎥)로 공급량 증가

* 서부: 북악터널 유입,유출 유량계 오차량 감소 등으로 공급량 증가

* 동부: 시계외 증가 301천㎥ 등으로 공급량 증가

* 북부와 강남은 재개발 재건축, 인구수 감소로 공급량 증가폭 완화

* 강서: 마곡지구 수전증가(818전) 및 공급량 250천㎥ 증가

* 남부: 영등포 여의도동 대형관 누수 180천㎥(1.26.~2.7.) 등으로 공급량 증가

* 강동: 하남 위례신도시, 고덕 등 대형사업지구의 지속적인 입주로 공급량 증가

❍ 사업소별 동파 현황

(단위 : 건)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	9,670	1,263	1,185	1,661	1,222	1,367	1,338	1,005	629
2017년	359	145	45	32	31	33	31	29	13
증/감	9,311	1,118	1,140	1,629	1,191	1,334	1,307	976	616

※ 겨울철 급수대책 추진기간(11.15.~3.15.) 중 동파발생 건수

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년 2월	2,194	220	288	302	295	343	308	206	230
2017년 2월	2,164	219	284	293	293	336	300	207	230
증/감	30	11	4	9	2	7	8	-1	0

❍ 사업소별 인구수 감소 현황                         (단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-86	-4	-11	-5	-20	-9	-11	-18	-8
2018년 2월	9,845	953	1,174	1,420	1,219	1,481	1,502	996	1,100
2017년 2월	9,931	957	1,185	1,425	1,229	1,490	1,513	1,014	1,108
증감률(%)	-0.8	-0.4	-0.9	-0.2	-1.6	-0.6	-0.7	-1.7	-0.3

- 인구감소 86천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 772천㎥ 감소

▸감소량 : 79천명 × 321ℓ/일․인 × 28일 = 772,968㎥

※ 인구수 전년 동월대비 남양주시 7,077명, 구리시 5,820명 증가

❍ 사업소별 누수복구 건수

(단위 : 건)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-147	-55	-4	-43	-23	-15	2	26	-35
2018년 2월	546	99	60	63	70	54	97	59	44
2017년 2월	693	154	64	106	93	69	95	33	79

❍ 사업소별 누수복구 발생량                                                                                                    (단위 :  ㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	183,041	-13,123	3,150	-939	-540	315	187,484	2,.48	4,046
2018년 2월	225,744	8,528	4,056	1,736	645	2,576	190,548	10,685	6,670
2017년 2월	42,703	21,651	906	2,675	1,185	2,261	3,064	8,337	2,624

□ 조정량 분석

❍ 2월 조정량은 전년 동월 대비 2.74%(2,345천㎥) 증가

[’18. 4월 납기 : ’18.1.21.~’18.4.8. 기간 중 전체 ½수전의 사용량]

- 인구수 감소 및 재개발·재건축 등으로 인하여 전반적으로 사용량이 감소하나, 추운날씨로 동파·동결 예방을 위한 물흘림량 증가 추정

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 2월	2017년 2월	2018년 2월	전년 대비
일 평균기온(℃)	0.2	-0.2	-1.6	-1.4
평균 최고기온(℃)	5.1	4.8	3.3	-1.5
평균 최저기온(℃)	-4.1	-4.8	-5.9	-1.1
강우일수(일)	8	5	4	-1
강우량(㎜)	47.6	11.1	29.6	18.5

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 2월	87,828	10,915	8,972	14,345	8,809	11,398	13,384	10,895	9,109
2017년 2월	85,483	10,562	8,810	13,594	8,616	11,224	13,129	10,844	8,706
증 감 량	2,345	353	162	751	193	174	255	52	403
증 감 율(%)	2.74	3.34	1.83	5.52	2.24	1.55	1.94	0.48	4.63

중부 : 종로구 대규모 신축입주등 가정용 225천㎥ 조정량 증가

서부 : 서대문구, 마포구 아파트 입주등 가정용 97천㎥ 조정량 증가

동부 : 남양주, 구리시 등 시계외 301천㎥ 조정량 증가

북부 : 도봉구 신축 입주등으로 가정용 143천㎥ 조정량 증가

강서 : 마곡지구 내 상업지구 일반용 105천㎥ 조정량 증가

남부 : 노량진동 신길동 재개발 입주로 101천㎥ 조정량 증가

강남 : 서초동 재건축 완료 입주로 가정용 34천㎥ 조정량 증가

강동 : 위례,동남권 유통단지, 문정지구등 298천㎥ 조정량 증가

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2018년 2월	57,388	5,593	20,077	2,109	2,395
2017년 2월	56,177	5,426	19,531	2,013	2,094
증 ․ 감	1,211	167	546	96	301
증 감 율(%)	2.15	3.07	2.79	4.76	14.37

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2018년 2월	848,406	67.64	8,366	668.57	122,579	163.79	735	2,869.63
2017년 2월	834,753	67.30	8,313	652.72	119,238	163.80	770	2,614.87
증 ․ 감	13,653	0.34	53	15.85	3,341	-0.01	-35	254.76
증 감 율(%)	1.63	0.50	0.63	2.42	2.80	-0.01	-4.54	9.74

- 가정용은 공동주택 세대별 수도계량기 증가로 건수증가 및 동파대비 물흘림량 증가로 건당 조정량 증가

- 공공용은 체육문화시설 증가로 고지건수 및 건당 조정량 증가

- 일반용은 신축 등으로 고지건수 증가, 영업부진으로 조정량 증가 없음.

- 욕탕용은 폐업으로 고지건수 감소, 리모델 개업으로 건당 조정량 증가

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 유수율 현황(2월 당월)

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 2월	98.98	95.30	94.03	101.33	100.55	97.44	97.43	102.51	104.03
2017년 2월	100.79	99.72	97.21	102.69	99.17	100.62	101.44	101.40	103.10
증 ․ 감	-1.81	-4.42	-3.18	-1.36	1.38	-3.18	-4.01	1.11	0.93

- 전년 대비 유수율 상승 : 북부, 강남, 강동

- 전년 대비 유수율 하락 : 중부, 서부, 동부, 강서, 남부

□ 유수율 현황(2월 누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’18년목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년누계	94.62	88.30	96.58	96.59	97.16	94.05	92.33	95.15	98.73
목표대비	-0.98	-2.68	-0.53	-0.83	2.04	-0.38	-2.51	-2.47	0.97
’17년누계	95.32	90.05	99.44	96.11	93.94	94.34	95.35	95.52	98.80
전년대비	-0.7	-1.75	-2.86	0.48	3.22	-0.29	-3.02	-0.37	-0.07

- 전년 대비 유수율 상승 : 동부, 북부

- 전년 대비 유수율 하락 : 중부, 서부, 강서, 남부, 강남, 강동

☞ 최근 5년간 2월 유수율 현황

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2018년 종합 유수율 향상 단위사업 추진실적 평가계획 수립

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.