문서번호	시설관리과-10373
결재일자	2018.4.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		권승계	04/27 김기상
협조

사업시행변경인가 신청에 따른 업무협의 검토보고

(****************)

2018. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

사업시행변경인가 신청에 따른 업무협의 검토보고

(****************)

동작구청 도시개발과로부터 ************** 사업시행인가 신청에 따른 협의 요청이 있어 검토 후 보고드림

□ 현   황

○ 관련문서 : 동작구청 도시개발과-2127(2018.3.30.)

○ 사업명칭 : *********************

○ 사업위치 : *********************

○ 구역면적 : 72,824m2

○ 건축계획 : 공동주택(아파트) 및 부대복리시설

지하4층/지상28층, 14개동, 1,499세대(임대주택 262세대)

□ 보고내용

○ 수    계 : 대방배수지(대방7중블록 수계, HL:55 LL:50)

○ 평균표고 : 37m

○ 분기점 수압 : 1.3~1.8kg/cm2

○ 주변 배수관경 : D=300mm(6구역 재개발 부설 예정)

○ 분기 및 인입관경

- 아파트(1,499세대) : D=250mm

가구 또는 세대수	57~80	81~165	166~287	288~452	453~928	929~1622
급수관 지름의 최소기준(mm)	80	100	125	150	200	250

- 근린생활시설(연면적 1,448.3591m2) : D=30mm

→ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 6.207m3/hr

구경별(mm)	20	25	30	40	50
시간당 출수량(m3)	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표3에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3 및 별표4의 기준 적용

○ 배관망도

6구역 재개발 위치 장승배기역 인입선 위치	6구역 재개발 위치 기존 D300 ①신설 D300 ③신설 D100 ②신설 D300 인입선 위치
재개발 계획 위치도	상수관망 부설 계획

- ①,② : 순환배관망 형성위한 배관 부설

· 노량진동 294-214~294-438번지, D=300mm, L=245m

· 노량진동 294-33~313-72번지, D=300mm, L=325m

- ③ : 노량진동 302번지 일대 상도배수지 수계 유지하여 급수하기 위한 배관 부설

· 노량진동 294-33~309-4번지, D=100mm, L=400m

□ 조치의견

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 겸용직결급수

○ 급수관경 : 가정용 250mm, 영업용 30mm

○ 기    타 : 우리사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.