투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	PVDF막 장비반입구 교체관련 변경 정비안 의견조회

1. 우리본부에서 시행중인「난지물재생센터 환경개선사업」과 관련입니다.

2. 1차 침전지 악취개선을 위한 PVDF막 장비반입구 교체와 관련하여 센터유지관리 직원 의견 등을 반영 정비안을 수립하여 의견을 조회하오니, 면밀히 검토후     5월 5일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 1차 침전지 PVDF막 장비반입구 교체(약 630개)

- PVDF막 교체구간(21개소) 포함시 약 850개

나. 교체목적 : 노후, 파손, 부착시설 훼손 등으로 악취발생

다. 의견조회 내용

〔설계안〕

-양쪽 테두리 및 체수부는 MASIC TYPE(찍찍이) 사용 밀폐, 하단부는 PP로프(12mm)로 밀폐하여 악취 차단

〔변경 정비안〕

- 양쪽 테두리 및 체수부는 MASIC TYPE(찍찍이) 대신 알루미늄바(T=5mm) 사용 밀폐, 하단부는 PP로프(12mm)로 밀폐하여 악취 차단

※ 장비반입구 테두리를 교체대상 기존 장비반입구와 동일하게 MASIC TYPE(찍찍이)로 밀폐시, 설치후 몇년내 접착불량 및 변형 발생 우려

붙임 : 관련문서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시장(물재생시설과장),서울특별시 난지물재생센터소장(시설보수과장)
주무관	박중모		환경시설과장	장수철		방재시설부장	04/27 代진재섭
협조자
시행	방재시설부-5525	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개