투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.			993756
	서울특별시보건환경연구원
993756
수신자	성동구보건소장(질병예방과장)
(경유)
제 목	레지오넬라 검사결과 회보(4/18 성동)

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	박주현		감염병검사팀장	이집호		질병연구부장	전결 05/02 김일영
협조자
시행	질병연구부-6172	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시보건환경연구원 질병연구부 감염병검사팀	/
전화	02-570-3105	/전송	02-570-3418	/	jhpark825@seoul.go.kr	/	대시민공개

1. 질병예방과-4977(2018.04.18.)호와 관련하여 의뢰하신 검체 14건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.

2. 레지오넬라균 균수(CFU/L)에 따른 대책은 아래표를 참고하시기 바랍니다.

구 분	균수(CFU/L)	대책
냉각수	103 미만	주기적인 검사 및 관리
	103 ~ 105	1~2주 후 재검사를 실시하고 균수의 상승경향 여부를 관찰하여, 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구
	105 초과	즉시 재검 및 청소·소독 처리를 하면서 균수감시, 관리방법 점검 및 위험평가
배관시설 생활용수	102 ~ 103	균검출 검체 수에 따라 조치 수준 결정 1개 또는 소수의 검체만 검출된 경우 재검, 재검에서 유사한 결과가 확인 시 관리방법 점검 및 위험평가 - 대부분의 검체에서 검출된 경우 즉시 관리방법 점검 및 위험평가, 소독 등 대책 강구
	103 초과	즉시 재검, 청소·소독 조치를 포함하여 관리방법 점검 및 위험평가 소독 시행 수일 후 짧은 간격으로 재검 실시

- 레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책 -

※ 환경수계시설의 레지오넬라균 관리 목표는 레지오넬라균 불검출임

※ CFU : Colony Forming Unit

붙 임   검사·시험성적서(요약) 1 부.  끝.