문서번호	운영과-2982
결재일자	2018.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	05/03 최영효
협 조
	주무관			남상열

제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크 햇빛 가림용 지붕 설치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크 햇빛 가림용 지붕 설치보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크에 햇빛(직사광선)을 받아 압력탱크의 압력상승으로 인한 폭발의 위험성이 있어 햇빛 가림용 지붕을 설치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2018. 04. 30 10:00 경

점 검 자 : 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상 : 제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운영실태	비 고
액체질소 공급설비	수직원통형 300 ℓ × 7.0㎏ / ㎠	2005	대장균 살균용

3		점검내용

제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크 햇빛 가림용 지붕이 너무

작아 오후 12~18시 사이 햇빛(직사광선)으로부터 액체질소탱를 보호

를 못해 압력이 상승하여 구조 개선이 필요함.

점검사진

지붕이 너무작아 압력탱크가 햇빛에 노출된 모습

4		조치계획

제2처리장 중랑천용수공급동 액체질소탱크 햇빛 가림용 지붕을 세로    제작하여 액체질소탱크를 햇빛(직사광선)으로부터 보호할수 있도록 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제20호)

소요예산 : 3,993,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임 : 1. 견적서 각 1부. 끝.