문서번호	급수운영과-8218
결재일자	2018.5.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
김두수		05/04 이병운
협 조
	주무관			이승영

『대흥제2구역 주택재개발 정비구역』내

상수관 부설 공사 시공계획 변경 검토 보고

2018. 5.

급수운영과

『대흥제2구역 주택재개발 정비구역』 내

상수관 부설 공사 시공계획 변경 검토 보고

대흥제3구역 주택재개발 정비구역 내 상수관 부설공사(1차)와 관련, 시행사로부터 시공계획 변경 요청이 있어 검토하고 보고 드림.

※ 관련공문 : 대흥제2-18-026호(2018.04.19.)』

Ⅰ		현 황

□  공사현황

○ 공 사 명 : 대흥제2구역 상수관 부설공사(1차)

○ 공사개요 : 관부설(D=200~600mm, L=845m)

○ 공사기간 : 2017.9.20.~2018.05.31

○ 시 행 사 : 대흥제2구역 주택재개발 정비조합 조합장 ***

○ 시 공 사 : 도경종합건설 대표 ***

□ 시공계획 변경 사항

○ 위    치 : 마포구 노고산동 4-72 앞(대흥제2구역 주택재개발구역내)

○ 변경사유 : 기존 도로와 신설도로 접합부의 표고차가 H=15m로

신설도로 터파기 기간 동안 임시 연결하여 사용하였으나 터파기

완료로 임시 부설 관로 철거 및 대체관로 신설이 필요한 실정임

○ 변경개요

- 구경 : 200mm

- 연장 : 당초 L=17m → 변경 L=170m

- 설치년도 및 관종 : 2017/DCIP

☞ 위치도

Ⅱ		급수운영 현황

□ 공급관로 급수실태

○ 급수현황

수 계 (배수지)	상수도관		급수현황			비고
	관경(관종)	부설년도	지 역	수전수	공급량(㎥/일)
뚝도정수장 (노고산배수지)	D200(DCIP)	2017년	서강대 및 노고산동 고지대	270	800	배수관

○ 공급계통도

Ⅲ		관계자 회의개최

□ 관계자 회의

○ 일  시 : ’18. 5. 4.(목) 14:00

○ 장  소 : 급수운영과

○ 참석자 ┍ 상수도 : 마포구 팀장, 대흥제2구역 공사담당, 마포구 직반장

┕ 조합 및 시공사 : 대흥제2제구역 사무장, GS건설 토목담당

○ 내  용 : 상수관 부설 협의 및 급수운영, 비용 부담 등 검토

Ⅳ		대체관로 부설 방안 검토

□ 단수여부 검토

○ 급수구역의 수전이 270수전으로 단수 최소화을 위해 무단수 차단(4개소) 시공으로 단수민원 미연 방지, 지역여건 주택밀집지역감안 주간 공사 시행으로 소음민원 최소화

○ 관 부설 후 충분한 퇴수 실시로 수질 민원 최소화

□ 급수운영 검토

○ 무단수 차단 시공으로 밸브 조절 및 수계 전환 불필요

○ 관로의 원활한 유지관리를 위해 제수 밸브(다용도, 200mm, 2개소) 및 공기 밸브(100mm) 설치

○ 별첨 ‘상수관 부설공사 승인 조건’ 철저 이행

□ 비용부담

○ 대흥제2구역 사업시행인가 “급수협의 조건”에 의거 조합에서 부담

Ⅴ		조치계획

○ 검토결과를 공사에 반영하여, 사업시행인가 “급수협의조건”에 의거 원인자부담 자체시공토록 회신

○ 착공 전 관부설공사 시공계획서(시공상세도 등)를 우리 사업소에 제출 검토 후 시행

○ 공사완료 후 충분한 관세척 시행으로 수질검사 시 정상수질 확보하여 통수하고, 시설이상 유무 확인 후 준공처리

○ 시공시 담당 직원 및 감리 입회로 안전사고예방 철저 시행

붙 임 : 1. 위치도 및 급수운영 계통도

2. 상수관 부설 배관도면 1부.

3. 상수관 부설승인 조건 1부

4. 원인자부담금 산출내역서 1부.

5. 대흥제2구역 사업시행인가 ‘급수협의 조건’ 1부.

6. 관련 공문 1부. 끝.