수계관말 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	정번석	05/04 서재식

대시민공개

	명에 의하여 수계별 관말지점 잔류염소 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 5. 4.
보 고 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일시 : 2018. 5. 4.

□ 검 사 자 : 이범현, 이병주, 박관우

□ 검사대상 : 4개소

- 무인배수지 수계별: 중랑구 관말지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 무인배수지 수계별 관말지점의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기로 현장에서 측정

□ 검사결과

- 중랑구 신내동 305번지 등 4개소의 수계별 관말지점 수질검사결과 기준 이내로 적합 하였음

배수지 명	주 소	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	비 고
용마 배수지	신내동 305	5/4	0.13
	신내동 344-13	5/4	0.20
용마소 배수지	망우동 454-7	5/4	0.19
	면목동 138-2	5/4	0.24

□ 의견 및 조치시항

- 중랑구 수계별 관말지점 4개소 잔류염소 측정결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 안정적으로 유지되고 있음.  끝.