문서번호	인재기획과-5107
결재일자	2018.5.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장
장재원	이창희	05/04 代오세우
협 조
	★주무관		유인남
	주무관		안세창
	주무관		강태인

2018년 상반기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

2018. 5. 4.

(인 재 기 획 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 청사 전기설비 상반기 안전점검 결과 보고

우리 원내 전기 안전사고를 예방하기 위해 전기시설물의 안전점검을 실시한 바, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

□ 대 상 : 조명등 등 청사 모든 전기시설물

□ 기 간 : 4월 16일 ~ 5월 4일(15일간)

□ 점검자 : 전기안전관리자 안세창외 3명

□ 주요 점검 내용

○ 선로 절연저항측정 및 차단기 점검

○ 접지저항 측정

○ 볼트체결상태, 부점등, 시설물 파손 및 미관저해 등 육안 점검 사항

○ 기타 안전에 관한 사항

Ⅱ		점검결과

□ 점검결과 개요

○ 전기시설물 78개소 1119회로 점검

○ 어린이집 복도 바닥 판넬 선로 절연상태 부적합(미사용) : 교육지원팀 통보

○ 일부 전기선로의 절연저항이 기준치에 미흡한 것은 없으나 지속적으로 관찰 및 점검이 필요한 곳이 1개소 있음.

- 운동장 3번 조명탑 A, B 케이블

○ 보수 및 교체 예정

- 창의관 1층 조명제어장치 불량 : A/S 수리 예정

- 다솜관 307호 화장실 환풍기 및 전등등기구 노후 : 구매 교체 예정

- 운동장 화장실 노후 등기구 : 구매 교체 예정

- 정문 노후 일반외등 : 구매 교체 예정

- 창의관 계단센드등 불량 : 구매 교체 예정

○ 정비 및 조치방법

- 단순 보수사항은 자체 정비(2018.4.16. ~ 5.30)

- 자체정비가 어려운 사항은 외부 전기전문업체로 하여금 정비토록 함.

□ 점검 사진

전기실 비상발전기 점검	창의관5층 조명제어요LCD-2000고장으로 A/S후 교체작업 및 완료		부점등 작업

□ 점검 및 조치결과

전기 시설물 (분전반)	점검결과	조치결과
다솜관	1) 옥탑 물탱크실 벽면콘센트 누전발생 - 선로 절연측정값: 0[㏁] - 콘센트2구 및 플러그(원인: 습기)교체: 3[㏁] 2) 5층 L-5PNL 분전반 누수발생 3) 307호 화장실 환풍기 및 전등등기구 노후로 교체요함	1) 교체완료 2) 비닐로 임시조치함 3) 구매후 교체예정
배움관	1) 차단기 동작시험 및 선로절연저항측 및 볼트체결상태 등 검검	1) 완료
옥외	1) 운동장 화장실 FPL기존등기구 노후로교체요함 -->LED28W : 1개 2) 정문 일반외등 노후로교체요함-->LED20W교체요함	1) 구매후 교체예정 2) 구매후 교체예정
창의관	1) 5층분전반내 조명제어용LCU-2000고장 -->업체A/S후 교체함 2) 5층 인재홀 LED8W(전구형) 부점등 작업: 23개 3) 3층 분전반 시건장치 불량 교체: 1개 4) 1층 102호 직부등 15W 부점등 작업: 1개 5) 멀티미디어실 직부등15W 부점등 작업: 1개 6) 1층 L-BM분전반 조명제어용XRM-4A 고장 -->업체A/S요함 7) 창의관 계단센스등 불량 교체요함	1) 완료 2) 완료 3) 완료 4) 완료 5) 완료 6) A/S후 교체예정 7) 구매후 교체예정
운동장 메인	1) 조명탑 운동장 3번 조명탑 A,B 케이블 불량으로 좋지않음 측정값: 0.3~0.5[㏁] 2) 운동장 메인명판 파손-->실리콘으로 부착함	1) 선로절연측정값이 기준치에는 적합하나 추후 케이블 교체 필요함 2) 완료
어린이집	1) 메인 분전함 판넬 시건장치 불량 교체: 1개 2) 전열: A14: 0.1[㏁], A-5: 0.2[㏁], A-5:0.1[㏁], A-8: 0.5[㏁] --> 선로절연저항측정 및 차단기 동작시험 및 점검	1) 완료 2) 선로 절연상태 부적합하여 현재사용 하지 못함. 추후 수리하여 사용요함.

붙 임 : 점검표  각 1부.   끝.