문서번호	시설관리과-9915
결재일자	2018.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
휴가		이준호	05/08 김홍준
협 조

급수협의 검토보고(설계변경)

*****************

2018. 05.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터************ 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : ***************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : **********************

- 용  도 : 업무시설, 근린생활시설

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-11705(2018. 05. 03.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : *************************************

□ 신청지표고 : *****

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 : *****************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 불가능

□ 구경산출               (신청지수압:3.8kg/㎠ < 층기준: 5kg/㎠)

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
근생	366.78㎡ 11호	일반용 주계량기 : 30㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 11개	1층~4층: 순직결
오피스텔	225.24㎡ 6호	가정용 주계량기 : 25㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 6개	5층~6층: 순직결 7층~ 8층: 가압직결

□ 조치의견

□ *************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 6층까지 순직결급수공급방식으로 가능하나 7층이상부터 수도사용 성수시간대 소출수 및 불출수가 예상되므로 가압직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.