문서번호	시설관리과-9969
결재일자	2018.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	05/08 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 진관동 300-1】

2018. 5.

시설관리과

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 *********** 건축(변경)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

◦ 위    치 : *************

◦ 건 축 주 : ***

◦ 건축물 규모 및 용도 : 지하 0층 / 지상 2층, 연면적 231.82㎡, 단독주택

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-11140(2018.04.27.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : 진관배수지 급수구역(LWL=92m)

◦ 신청지 표고 : 약 40m

◦ 분기점 수압 : 약 5.0kg/㎠

◦ 주변 배관현황 : D=200mm (DCIP, 1991년)

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 2층 1.5kg/㎠ 〈 신청지 : 5.0kg/㎠)

◦ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
단독주택	231.82㎡	20mm

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.