문서번호	시설관리과-4000
결재일자	2018.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유준영		정윤홍	05/08 강신재
협조

배수지 청소현장 점검결과 보고 (독산배수지 등 3개소)

2018.  5. 8.(화)

상수도사업본부

(시설안전부)

배수지 청소현장 점검결과 보고

「2018년 배수지 청소 추진계획」에 의거 독산배수지 등 3개소 청소현장을 점검하고 다음과 같이 보고합니다.

2018. 5. 8.(화)

보고자 : 지방공업주사 유 준 영

보      고      내      용

점 검 자

공업6급 장석춘, 시설6급 성기옥, 공업6급 유준영, 공업7급 조인영

점검대상

독산 #1, 상도3 #2, 대현산 #1-1

시 설 물

현    황

배수지명	총용량 (㎥)	청소池/ 총池수	청 소 池 방 식 상 태				방식 년도	준공 년도
			벽(기둥)	천 장	도류벽	바 닥
독 산	22,000	1/2	코러실	코러실	코러실	코러실	2008	1982
상도3	2,000	2/2	자기타일	폴리우레아	자기타일	자기타일	2015	1995
대현산	200,000	1-1/14	에폭시	에폭시	CON’C	CON’C	2002	2002

점검결과

□ 점검결과 미흡사항

배수지명	점검일자	미흡사항	조치내용
독 산 #1 (남부)	4. 26.	집수정 안전난간 미시공	안전난간 시공 통보(예정)
상도3 #2 (남부)	5. 3.	이상없음	-
대현산 #1-1 (동부)	5. 3.	이상없음	-

점검결과

□ 독산배수지 1지(1,000㎥)

○ 점검일자 : 2018. 4. 26.

○ 청소방법 : 물청소

○ 작업인원 : 8명(현장소장 1명, 작업자 7명)

- 감리원 : ㈜건양엔지니어링 한재식

○ 점검결과 : 양호

- 안전관리 : 누전차단기, 이동식 송풍기 등 안전장비를 설치한 후 청소작업을 실시하고 있으며 전반적으로 관리상태 양호함.

- 청소상태 : 도막형 내부 방식재가 시공되어 있으며, 전반적으로 청소상태 양호함.

○ 미흡사항 : 집수정 안전난간 미시공

- 집수정 개구부에 고정형 안전난간을 시공하여 추락사고 예방 필요

○ 조치내용 : 안전난간 시공 통보(예정)

<현황 사진>

집수정 안전난간 미시공	이동식 송풍기	항 기둥	청소상태 양호

□ 상도3배수지 1지(1,000㎥)

○ 점검일자 : 2018. 5. 3.

○ 청소방법 : 물청소

○ 작업인원 : 5명(현장소장 1명, 작업자 4명)

- 감리원 : ㈜한국종합엔지니어링 박종구

점검결과

○ 점검결과 : 양호

- 안전관리 : 전도, 추락사고 예방을 위한 안전시설을 확보하고 있으며 누천차단기를 설치하는 등 전반적으로 관리상태 양호함

- 청소상태 : 자기질 내부 방식재가 시공되어 있으며, 전반적으로 청소상태 양호함.

○ 미흡사항 : 이상없음

<현황 사진>

누전차단기	집수정 안전난간	항 출입 계단	청소상태 양호

□ 대현산배수지 1-1지(14,300㎥)

○ 점검일자 : 2018. 5. 3.

○ 청소방법 : 물청소

○ 작업인원 : 8명(현장소장 1명, 작업자 7명)

- 감리원 : ㈜이준엔지니어링 박효근

○ 점검결과 : 양호

- 안전관리 : 누전차단기, 이동식 송풍기 등 안전장비를 설치한 후 청소작업을 실시하고 있으며 전반적으로 관리상태 양호함.

- 청소상태 : 전반적으로 청소상태 양호하나, 청소품질 향상 및 부식방지를 위하여 미 방식된 바닥, 도류벽 콘크리트 면에 대한 방수․방식이 필요함.

※ 대현산배수지 방수․방식 공사를 연차적으로 시행 중임.

○ 미흡사항 : 이상없음

점검결과

<현황 사진>

항 출입 계단	집수정 안전난간	바닥, 도류벽	청소상태 양호

□ 행정사항

○ 미흡사항 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치(완료)

- 시설물 보완이 필요한 사항은 해당 사업소에 통보하여 조치(예정)

끝.