문서번호	행정관리과-4428
결재일자	2018.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
강호균		홍동섭	05/04 서대훈
협 조
	정수시설과장			김긍채

GIS (변전실) 소방설비 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.5

강북아리수정수센터

행정관리과

GIS(변전실) 소방설비 보수계획

우리센터 GIS(변전실)의 하론용기실 방화구역이 정확하게 구분되어 있지 않아 시설을 보수하여 소방시설 유지 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추진근거		‘

○ 할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107) 제4조(소화약      제의 저장용기등)

○ 할로겐화합물 소화약제의 저장용기는 방호구역외의 장소에 설치할것

Ⅱ				추진계획		‘

하론용기실 현황

하론용기실 천장	하론용기실 문앞

보수내용

○ 변전실의 하론용기실 천장을 막아 변전실과 완전분리

○ 변전실에 설치되어있는 하론수신기함을 분리예정인 하론용기실로       이전설치

○ 변전실에 설치되어있는 하론수동조작함은 변전실 및 하론용기실        외부로 이전설치

보수계획

○ 천장보수작업은 정수시설과 시설년간단가업체에 의뢰 보수

○ 하론수신기함 및 하론수동조작함 이설은 소방설비연간단가업체와       수의계약으로 이설

- 소요예산 : 금4,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

Ⅱ				추진방법		‘

시행 : 정수시설과에 보수 등 협조 요청하여 시행

시행시기 : 2018. 5 ~ 6월

첨 부 : 할로겐화합물소화설비의 화재안전기준(NFSC 107) 끝.