문서번호	운영과-3368
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
안병준		김종경	05/11 문유식
협조

기계실 조경수펌프 정비완료 결과보고

2018. 5.

북서울미술관

(운영과)

기계실 조경수펌프 정비완료 결과보고

우리 미술관 외곽 조경수 급수작업을 원할히 하고자 조경수펌프를 정비하고 그 결과를 보고드립니다.

1		설비현황

▢ 대상설비: 조경수 급수 펌프 1,2호기

○ 펌프제원: ********, 용량-2.2kW(약3마력)

▢ 옥상 및 외곽의 조경관수 밸브 및 조경수 호스

조경수 펌프	옥상 조경관수 밸브
조경수 호스함	조경관수 밸브

2		정비개요

▢ 현재 펌프 두 대의 교번운전방식으로 한 대의 펌프로 옥상 및 외곽의 조경시설에 급수 중

▢ 펌프 한 대의 용량과 양정으로는 급수의 수요를 충족하지 못함

▢ 수요에 맞는 제원으로 펌프를 교체하는 대신 교번운전의 펌프 운전 방식을 두 대 합동운전으로 수리 정비함

○ 안전차단기 설치

○ 전자 접촉기(마그네틱 스위치) 설치

○ 전자 과부하 릴레이(EOCR) 설치

○ 단자대 및 전기배선 정비

3		소요예산

▢ 정비업체 : *******************

▢ 소요예산 : 금387,000원(부가세포함)

▢ 지급방법 : 채주의 청구에 의한 계좌입금.

▢ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비

공공운영비(201-02).

붙임 : 작업사진 1부.  끝.