문서번호	정수과-2111
결재일자	2018.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		서한호	05/11 임정규
협 조
	정수시설과장			임두선
	★주무관			박근희
	주무관			조평대

- 재건설 염소투입설비(워터챔프) 하자처리 관련 -

제2착수장 염소투입설비(디퓨져) 설치 계획

2018. 05.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 재건설 염소투입설비(워터챔프) 하자처리 관련 -

제2착수장 염소투입설비(디퓨져) 설치 계획

제2착수정 전염소 투입 및 혼화설비인 워터챔프 운영에 문제점이 다수 발생되어 ㈜대우건설과 조치방안 검토결과 대처 방안으로 디퓨져 설비 증설 합의에 따른 설치 시행.

□ 제2착수정 디퓨져설비 설치 개요

○ 설치업체 협의: 2018. 05. 03.

- 참석자: 정수장(조평대, 김관우), 동방수기(서호경 상무외 2명)

○ 제작 및 설치 기간: 2018. 05. 04. ~ 5.18(15일간)

○ 설치 업체: ㈜대우건설 지정 용역업체(동방수기)

○ 설치 내용: 제2착수장 제1,2 유입관로 디퓨져설비 설치공사

○ 운휴 시설물: 제2착수장 유입관로 2개소 중 1개소 운영 1개소 운휴

- 원수 유입 및 운휴: 1,2계열 유입관로 디퓨져설비 설치에 따른 교체 운영

□ 정수생산 현황

○ 정수생산량: 변동사항 없음

□ 착수정 운영방법

○ 제1계열 관로 디퓨져설치 공사

- 원수 유입: 제2계열 착수정 통합 취수

- 제1착수정 담수 수 드레인 작업 후 디퓨져 설치 공사

○ 제2계열 관로 디퓨져설치 공사

- 원수 유입: 제1계열 착수정 통합 취수

- 제2착수정 담수 수 드레인 작업 후 디퓨져 설치 공사.

○ 디퓨져 설비 시운전

- 제1,2착수정 디퓨져설비 설치공사 완료 후 전염소 투입설비 운영

- 디퓨져 설비 정상투입 여부 확인 및 설치완료 확인.

□ 제2착수정 워터챔프 향후 운영계획

○ 제1정수장 전염소 및 중염소 투입설비는 예비설비가 설치되어 있지 않음.

○ 제2착수정 전염소 워터챔프 철거 후 제1정수장 전염소 및 중염소 설치지점으로 이전 설치하여 예비설비로 운영코자 함.   끝.