	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상발전기 고장 발생 보고

본 센터에 설치 운영중인 서울종합방재센터 비상발전기 점검 중 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 비상발전기 고장 발생 내역

품 명	고장 및 미설치 내용	고장발생일
비상 발전기	라디에이터(방열기) 호스 불량으로 부동액 누수	2018.5.11.(금)
	600KW 발전기 배터리 및 42KW 발전기 배터리 보호커버 미설치

나. 원인 및 상태 : 방열기 호스 불량으로 인하여 발전기 작동불량

다. 의견 및 조치 : 전기설비의 안전관리 및 전기공급을 유지하는데 만전을 기하고자 대흥파워텍에 고장 수리 요청.(5.15일 수리 예정)

라. 점검자(전기) 1명 보강 : 백승엽

- 초과근무 : 5.15(화) 09:00~14:00(5시간)

- 근무내용 : 5.11(금) 비상발전기 점검 중 고장으로 근무

첨부 : 고장사진 1부.  끝.

★주무관	백승엽		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	05/11 김의한
협조자	담당자	윤미경		담당자	정은택
시행	자원관리과-5713	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개